|  |  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета Министров Республики Беларусь № |
| --- | --- | --- |

Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов железнодорожного транспорта

ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящими требованиями устанавливаются специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов железнодорожного транспорта (далее – Требования).

Настоящие Требования действуют наряду с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. № 7 ”О развитии предпринимательства“ и обязательны для соблюдения субъектами хозяйствования, их руководителями, должностными лицами 
и работниками, индивидуальными предпринимателями, гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее – граждане).

- Ответственность за нарушение и (или) невыполнение настоящих Требований несут юридические и физические лица 
в соответствии с законодательством.

- Для целей настоящих Требований применяют следующие термины и определения:

объекты железнодорожного транспорта – железнодорожные транспортные средства (локомотивы, вагоны, электропоезда, дизель-поезда, автомотрисы и т.д.), предназначенные для перевозки пассажиров, грузов, багажа и проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ, а также территория, здание, сооружение, помещение или его часть, наружная установка организаций железнодорожного транспорта;

опасные грузы – вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, проявление которых при перевозке может послужить причиной взрыва и (или) пожара, привести к гибели, заболеванию, травмированию, отравлению, облучению или ожогам людей и (или) животных, а также вызвать повреждение транспортных средств, коммуникаций, сооружений, технических устройств и иного имущества 
и (или) нанести вред окружающей среде.

ГЛАВА 2

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ), РАБОТНИКОВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

- Руководитель организации, обособленного структурного подразделения (филиала) (далее – руководитель организации) обязан:

определить и оборудовать места для курения, определить места 
и допустимое количество единовременного хранения сырья и готовой продукции, установить порядок проведения взрыво- и пожароопасных работ, уборки, осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего времени, обесточивая электрооборудование и помещения, проверки железнодорожного подвижного состава под погрузку горючих грузов;

назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных подразделений;

обеспечить объект средствами пожаротушения, сигнализации, оповещения и связи согласно установленным нормам;

организовать разработку и внедрение организационных 
и технических мероприятий, направленных на совершенствование работы по обеспечению пожарной безопасности;

обеспечить своевременную ведомственную проверку по пожарам, установление причин их возникновения и виновных лиц, разработку мероприятий по их предотвращению, а также предъявление исков виновным лицам по возмещению ущерба.

- Руководители подразделений и лица, ответственные за пожарную безопасность в железнодорожном подвижном составе 
и в отдельных помещениях, обязаны:

проводить периодические осмотры территории, зданий производственных и служебных помещений с целью контроля за содержанием путей эвакуации, противопожарных преград, противопожарных разрывов, подъездов и дорог, средств противопожарной защиты и пожаротушения и принимать меры по устранению недостатков;

следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического и производственного оборудования 
и немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к возникновению пожара;

знать пожарную опасность технологических процессов, технологического и производственного оборудования, находящихся на объектах и обращающихся в производстве веществ и материалов, категорию помещений производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности и классы зон в соответствии 
с требованиями соответствующих технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), требования безопасности, предъявляемые к ним, обеспечивая строгое их соблюдение, а также требования безопасного хранения, применения и транспортирования взрыво- и пожароопасных веществ и материалов;

следить за своевременной уборкой помещений и рабочих мест работниками, а также за отключением электропотребителей после окончания работы.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности железнодорожного подвижного состава несут:

начальники вагонных, рефрижераторного депо – за железнодорожный подвижной состав, находящийся в ремонте;

начальники локомотивных, моторвагонного депо – за локомотивы, моторвагонный железнодорожный подвижной состав, приписанные 
к депо;

машинисты – за принятые ими локомотивы, дизель- или электропоезда;

начальники (механики) – за принятые ими рефрижераторные секции;

начальники вагонных участков – за железнодорожный подвижной состав, находящийся в эксплуатации;

руководители вагоноремонтных предприятий – за железнодорожный подвижной состав, находящийся в ремонте на предприятии.

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности пассажирских поездов несут начальники поездов за принятые ими поезда, а также проводники, приемосдатчики груза и багажа (обслуживающие багажные вагоны), работники, обслуживающие вагоны-рестораны, вагоны-буфеты, старшие механики-дизелисты вагонов-дизель электростанций за принятые ими вагоны.

- Руководитель организации своим приказом устанавливает:

порядок и сроки противопожарного инструктажа и занятий по программе пожарно-технического минимума;

порядок направления вновь принимаемых на работу для прохождения противопожарного инструктажа;

перечень профессий, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;

место проведения противопожарного инструктажа и обучения по программе пожарно-технического минимума;

перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение противопожарного инструктажа и занятий по программе пожарно-технического минимума.

Организацию проведения противопожарного инструктажа необходимо осуществлять в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (далее – НПА).

Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся по программе, утвержденной руководителем организации, согласно приложению 1 к настоящим Требованиям.

По окончании занятий по программе пожарно-технического минимума у лиц, прошедших обучение, должны быть приняты зачеты. Результаты зачетов оформляются соответствующим документом 
с указанием оценок по изученным темам. Лица, не сдавшие зачет, 
к самостоятельной работе не допускаются.

- Каждый работник обязан:

выполнять требования технологических регламентов (инструкций) по обеспечению пожарной безопасности в технологических процессах 
и в железнодорожном подвижном составе;

не допускать использование неисправных инструментов, приборов, оборудования, соблюдать требования безопасности по их эксплуатации, 
а также указания руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность при проведении взрыво- и пожароопасных работ;

производить уборку рабочих мест и отключать электроприемники по окончании работы;

- Начальники локомотивных депо и их заместители обязаны обеспечить выполнение настоящих Требований, не допускается эксплуатация локомотивов с неисправностями, которые могут привести 
к пожару, а также с неисправными установками пожарной сигнализации 
и пожаротушения, не обеспеченными огнетушащими средствами.

- Должностные лица, руководители структурных подразделений 
и основных производственных участков локомотивных депо обязаны:

контролировать выполнение работниками депо требований технических регламентов по обеспечению пожарной безопасности 
в технологических процессах и при проведении пожароопасных работ;

обеспечить своевременные профилактические осмотры и ремонт технологического оборудования, инструмента, устройств, гарантирующих исправное и пожаробезопасное состояние;

вести постоянный контроль за соблюдением сроков профилактического осмотра и планово-предупредительных ремонтов электроустановок, систем отопления и вентиляции в соответствии 
с настоящими Требованиями и разработку инструкций по их безопасной эксплуатации;

обеспечить соблюдение требований взрывопожарной безопасности оборудования, приспособлений и устройств, изготовляемых в депо.

- Пожароопасные работы должны проводиться только 
с письменного разрешения главного инженера.

- Начальник службы вагонного хозяйства и его заместители, начальники отделений дороги и их заместители, начальники вагонных депо и их заместители обязаны обеспечить выполнение требований, изложенных в настоящих Требованиях, не допускать к эксплуатации грузовые вагоны с неисправностями, которые могут привести к пожарам.

- Начальники отделений дороги и их заместители, начальники вагонных участков и их заместители обязаны обеспечить выполнение настоящих Требований, не допускать к эксплуатации пассажирские вагоны, не укомплектованные первичными средствами пожаротушения 
в полном объеме, с неисправными пожарной сигнализацией, аварийными выходами и установками пожаротушения (при их наличии в вагонах), 
а также с неисправностями, которые могут привести к пожару.

Работы должны быть организованы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

## ГЛАВА 3

## СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

- Содержание территорий, зданий, помещений и сооружений объектов железнодорожного транспорта должно осуществляться 
в соответствии с действующими НПА.

- На период закрытия проездов и участков дорог должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки.

- Переезды, переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть постоянно свободными для пропуска пожарных автомобилей, иметь сплошные настилы на уровне головок рельсов, 
а в ночное время освещаться.

Стоянка вагонов без локомотива на переездах запрещается.

## ГЛАВА 4

ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Полоса отвода железных дорог, земельные участки, предоставленные в установленном порядке организациям
железнодорожного транспорта общего пользования для размещения железнодорожных путей общего пользования, защитных насаждений вдоль железнодорожных путей общего пользования и линейно-путевых зданий и сооружений, предназначенных для эксплуатации железнодорожных путей общего пользования, должны очищаться 
от валежника, порубочных материалов и кустарника, бывших 
в употреблении шпал и других горючих отходов.

- Оставшиеся на полосе отвода вследствие аварии или пролива горючие вещества и жидкости должны немедленно убираться. В случае невозможности быстрой ликвидации скоплений жидкостей их следует перекачать (перелить) в места, защищенные от попадания искр железнодорожного подвижного состава (за полосу отвода).

- Пролитости горючих жидкостей (далее – ГЖ) на путях должны засыпаться песком, землей или адсорбентами и удаляться за полосу отвода.

- Шпалы и брусья при их временном хранении на перегонах, станциях и звеносборочных базах должны укладываться в штабеля. Площадка под штабели и территория на расстоянии не менее 3 м должны очищаться от сухой травы и другого горючего материала, окапываться или опахиваться.

- Для ограничения роста травы и кустарника на откосах пути, создания минерализованных полос следует проводить специальные мероприятия.

- Штабели шпал и брусьев укладываются параллельно пути 
на расстоянии не менее 30 м от строений и сооружений, 10 м – от путей организованного движения поездов, 6 м – от других путей и не ближе
полуторной высоты опоры от оси линий электропередач и связи. Разрыв между группами шпал должен быть не менее 1 м и между каждой парой групп штабелей – не менее 20 м.

При емкости склада шпал и брусьев, превышающей 10 000 куб.м, следует руководствоваться противопожарными требованиями норм проектирования складов лесных материалов.

- Складирование сена, соломы, дров ближе 50 м от мостов, путевых сооружений, жилых домов и путей организованного движения поездов, а также под проводами линий электропередачи и связи не допускается.

- При непосредственном примыкании жилых домов, переездных будок, насосных станций и других сооружений к хвойным лесам и полям

зерновых культур они должны отделяться со стороны этих территорий канавами или минерализованными защитными полосами шириной не менее 1,4 м.

- В полосе отвода запрещается разводить костры и сжигать хворост, порубочные остатки, оставлять сухостойные деревья 
и кустарники.

- В лесных массивах мосты по внешнему периметру полосы отвода следует защищать минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.

- Земляные участки под мостами в радиусе 50 м должны быть очищены от сухой травы, кустарника, валежника, горючих отходов и т.д.

- На мостах и путепроводах деревянные шпалы, брусья и другие конструкции (детали) должны своевременно заменяться.

- Охраняемые мосты обеспечиваются телефонной связью 
и первичными средствами пожаротушения.

- На мостах и путепроводах запрещается:

устраивать вблизи них или под ними склады материалов, шалаши, места стоянок для судов, плотов, барж и лодок;

проводить заправку керосиновых фонарей и баков бензомоторных агрегатов;

содержать пролетные строения и другие конструкции 
не очищенными от нефтепродуктов;

оставлять не убранными по окончании работы щепу, стружку 
и другие горючие отходы.

- Места стоянок и баз путевых машинных станций (далее – ПМС)

выбираются комиссионно с участием работника Белорусской железной дороги, в обязанности которого входит пожарно-профилактическая работа.

- При отсутствии источников противопожарного водоснабжения 
в местах расположения ПМС должен создаваться запас воды для нужд пожаротушения из расчета 50 куб.м воды на каждую группу вагонов.

- Искусственные и естественные противопожарные водоисточники должны быть обеспечены соответствующими подъездами и устройствами для забора и подачи воды пожарной техникой.

- На территории ПМС должны быть отведены и оборудованы места для сбора мусора и шлака, а также места для курения.

- На каждый вагон хозяйственного поезда назначается лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности. Ответственность за выполнение противопожарных мероприятий по подготовке поездов возлагается на руководителя соответствующего подразделения.

- В вагонах хозяйственных поездов запрещается:

пользоваться источниками открытого огня для освещения;

укладывать и развешивать возле отопительных приборов одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы;

перевозить керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся 
и горючие вещества;

выбрасывать во время движения поезда золу и шлак.

- Хранить и производить раздачу горючего в крытых вагонах-кладовых запрещается.

- Складирование пустой тары из-под горючего должно осуществляться на расстоянии более 20 м от места хранения горючего.

- Перевозка горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) 
к местам дозаправки автотракторной техники должна осуществляться бензовозами, топливозаправщиками на железнодорожных платформах или прицепных платформах к автодрезинам и мотовозам в исправной, надежно закрепленной и герметично закрытой таре.

## ГЛАВА 5

## ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ 
(ПАССАЖИРСКИЕ, ГРУЗОВЫЕ, СОРТИРОВОЧНЫЕ, УЧАСТКОВЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ)

- Средства связи железнодорожных станций должны использоваться для передачи информации о пожаре (аварийной ситуации), содержаться в исправном состоянии и быть доступными для работы 
в любое время суток.

- На всех сортировочных и участковых станциях, а также на других станциях по перечню, установленному руководством Белорусской железной дороги, в качестве приложения к техническо-распорядительному акту (далее – ТРА) станции должна быть разработана инструкция о порядке ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами, утвержденная начальником отделения железной дороги,
и выделены специальные пути, на которых выполняются мероприятия, указанные в аварийных карточках.

Содержание указанных приложений к ТРА и порядок действий работников станций регламентируются ТНПА.

Выписки из приложения к ТРА должны находиться в помещениях дежурного по станции, маневрового диспетчера, дежурных по паркам станций и сортировочным горкам.

- В производственных, складских и административных помещениях станций должен быть вывешен на видном месте план эвакуации людей, железнодорожного подвижного состава и имущества.

## ГЛАВА 6

## ЛОКОМОТИВНЫЕ ДЕПО

- Требования настоящего раздела распространяются на депо, базы топлива, пункты технического обслуживания и экипировки локомотивов (далее – ПТОЛ): электровозов, тепловозов и моторвагонного железнодорожного подвижного состава и другого тягового железнодорожного подвижного состава (далее – ТПС).

- Обслуживание и ремонт установок пожаротушения локомотивов 
и моторвагонного подвижного состава следует проводить в соответствии 
с требованиями руководств по обслуживанию и эксплуатации установок заводов-изготовителей, а также с учетом Требований по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе Белорусской железной дороги. При проведении текущих ремонтов тягового железнодорожного подвижного состава проверяется работоспособность его установок пожаротушения.

- Открытые позиции для технического обслуживания 
и экипировки локомотивов на путях станции и депо должны содержаться 
в чистоте и обеспечивать свободный доступ к оборудованию в случае возникновения пожара.

- Проходы внутри производственных участков и отделений должны иметь ширину не менее 1 м. Ширина проездов для авто- 
и электрокаров вдоль производственного участка должна быть 
не менее 1,8 м, а вдоль торцовых стен – 3 м в соответствии с нормами технологического проектирования.

Границы проходов и проездов должны быть размечены белыми линиями. Проходы и проезды не допускается загромождать оборудованием и различными материалами.

- Полы в депо и ПТОЛ должны содержаться в исправном состоянии, все траншеи, каналы, лотки должны плотно закрываться плитами из негорючих материалов.

На производственных участках и в помещениях, где применяются нефтепродукты, кислоты и другие пожароопасные вещества, должны быть оборудованы стоки (уклоны) для отведения пролитых на пол жидкостей 
к сборным колодцам.

- Резервуары, трубопроводы, насосы, сливные эстакады, раздаточные колонки и другие экипировочные устройства для слива, хранения и выдачи нефтепродуктов должны быть заземлены.

На границах сливоналивных эстакад устанавливаются надписи ”Запрещается пользоваться открытым огнем“.

- Раздаточные топливные и масляные колонки должны быть снабжены дистанционным пуском насосов. Оконцеватели, наконечники всасывающих и сливных шлангов должны быть изготовлены из материалов, исключающих возможность искрообразования при ударах, 
и заземлены. Снабжение дизельным топливом и маслом тепловозов допускается непосредственно на ремонтных стойлах их раздаточных колонок с помощью раздаточных пистолетов.

- В насосных станциях дизельного топлива, смазко-раздаточных должны быть вывешены схемы технологической разводки трубопроводов, размещения насосов, вентилей, фильтров с надписями об их назначении.

- Для подогрева нефтепродуктов в цистернах должны применяться паровые подогреватели. Слой жидкости над элементами подогревателя должен быть толщиной не менее 0,5 м.

- В пунктах экипировки запрещается:

курить, разводить костры, пользоваться источниками открытого огня;

проводить заправку топливных баков при работающих дизелях на тепловозах;

при ремонте резервуаров или трубопроводов устанавливать электрогазосварочные агрегаты (в том числе баллоны) ближе 20 м 
от места проведения огневых работ и проводить огневые работы на расстоянии менее:

20 м – от работающих насосных по перекачке нефти 
и нефтепродуктов, от резервуаров с нефтепродуктами, канализационных колодцев и стоков, гидравлических устройств и мест утечки нефтепродуктов;

40 м – при проведении операции по наполнению (откачке) резервуаров нефтепродуктами;

50 м – от открытых нефтеловушек и мест утечек газа и от эстакад, когда слив и налив нефтепродуктов не проводятся;

100 м от эстакад во время слива и налива нефтепродуктов;

допускать въезд тракторов и автомашин на территорию внутри обвалования резервуаров с горючей жидкостью и нарушать призму обвалки. На территорию пунктов экипировки допускается въезд автомобилей, тракторов и другого механизированного транспорта, оборудованных искрогасителями, при наличии средств пожаротушения;

эксплуатировать экипировочное оборудование с наличием течи (подтеканий) и с неисправными предохранительными устройствами;

проводить слив нефтепродуктов во время грозы;

использовать искрообразующие металлические предметы при открывании и закрывании крышек на цистернах и резервуарах 
и допускать постановку крышек без прокладок;

оставлять открытыми люки резервуаров, сливные колодцы 
и лотки;

сливать загрязненное топливо и отработанное масло в канавы, кюветы и другие не предусмотренные для этой цели места;

проводить замену электролампочек в насосных и смазко-раздаточных при необесточенной сети и работе насосов;

проводить ремонт насосных агрегатов и трубопроводов во время их работы;

хранить промасленные обтирочные материалы в неустановленных местах;

использовать опоры, клетки, стеллажи из горючих материалов под расходные емкости и бочкотару с горючей жидкостью;

допускать посторонних лиц в насосные, смазко-раздаточные, зонырезервуарного парка и пункты экипировки;

проводить сдвиг цистерн с места слива, подкатку и торможение 
с применением металлических лап, ломов, башмаков и подобных приспособлений, способных вызывать искрообразование.

- Осмотр резервуаров, а также измерения и отбор проб
нефтепродуктов работники должны выполнять в обуви без стальных
накладок и гвоздей. Лица, проводящие осмотр, не должны работать 
в синтетической или другой спецодежде, способной вызывать искрообразование.

Течь ГЖ в трубопроводах, фланцах, задвижках, сальниках и других местах должна немедленно устраняться.

При опускании лота или пробоотборника в резервуар лента или цепь поддерживается на весу, исключая касание края замерного люка.

Осмотр заполненных и порожних цистерн или резервуаров допускается только с применением для освещения аккумуляторных фонарей во взрывобезопасном исполнении. Включение и выключение их должны проводиться на расстоянии не менее 10 м от места осмотра.

- В насосных станциях, оборудованных двигателями внутреннего сгорания и дизель-генераторами, расходный бак с топливом установленной емкости размещать внутри помещения.

Топливный бак должен быть оборудован пожаробезопасным измерителем уровня жидкости, аварийной спусковой и переливной трубами для отвода топлива в аварийную емкость. Расходные баки котлов отопления должны устанавливаться за пределами помещений машинных отделений станций.

- В резервуарах водонапорных башен должен постоянно содержаться расчетный неприкосновенный запас воды для целей пожаротушения. Не допускается нецелевой расход этого запаса.

## ГЛАВА 7

## ВАГОННЫЕ ДЕПО

Требования настоящей главы распространяются на ремонтно эксплуатационные и эксплуатационные вагонные депо, по ремонту 
и техническому обслуживанию.

- Вагонные депо площадью более 5 га должны иметь не менее двух въездов. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. При ширине здания до 18 м подъезд может быть с одной стороны, более 18 м – с двух сторон. 
Все проезды должны иметь твердое покрытие.

- Пути текущего отцепочного и безотцепочного ремонтов вагонов должны своевременно очищаться от горючих материалов 
и вагонных деталей. Для их сбора в определенных местах следует устанавливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.

- Компоновка производственных участков и отделений, расстановка вагонов и технологического оборудования в зданиях депо должны соответствовать техническому проекту. Размещение технологического оборудования, ширина проездов, проходов, разрывы между ремонтными позициями должны обеспечивать взрывопожаробезопасность технологических процессов.

- На территории депо должны быть оборудованы площадки для сбора горючих отходов и обтирочного материала в контейнеры 
с крышками; площадки для отходов пиломатериалов в объеме пятисуточной потребности, размещение которых должно отвечать настоящим Требованиям.

- Объемно-планировочные решения производственных помещений и участков по ремонту контейнеров должны соответствовать требованиям норм технологического проектирования.

- Установка контейнеров должна проводиться на специально отведенных площадках, размещаемых на расстоянии не менее 15 м 
от зданий и сооружений. Размеры площадок для складирования контейнеров, ожидающих ремонта или отправки после ремонта, устанавливаются ведомственными нормами и зависят от типа контейнеров, величины технологического запаса контейнеров и высоты складирования.

Количество ярусов складирования контейнеров должно быть для крупнотоннажных и среднетоннажных не более двух, для малотоннажных – не более трех.

Контейнеры формируются по секциям с одинаковым объемом ремонта, при этом расстояние между секциями через каждые 50 м длины площадки должно быть не менее 5 м.

## ГЛАВА 8

## ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Площадки, отводимые под промывочно-пропарочные станции (пункты), должны отвечать требованиям типового технологического процесса станций и располагаться от железнодорожных путей 
и от ближайших станционных и тракционных путей на расстоянии 
не менее 30 м, а от соседних железнодорожных зданий и сооружений – 
не менее 50 м.

Участки территории, на которых проводится обработка цистерн, должны иметь твердое покрытие, не допускающее проникновение нефтепродуктов в грунт.

- Подача цистерн к местам их обработки проводится только тепловозами (мотовозами), оборудованными искрогасителями. 
При подаче цистерн устанавливается прикрытие не менее двух четырехосных вагонов. Приближение тепловозов к местам очистки ближе 20 м не допускается, что должно быть обозначено сигналом, запрещающим дальнейшее движение.

- Установка электрораспределительных устройств в помещении очистки не допускается.

- Сливные приборы, крышки колпаков и загрузочных люков цистерн, подаваемых под обработку на промывочно-пропарочные станции и пункты, должны быть закрыты. Обработанные цистерны должны иметь исправную запорную арматуру.

- Пути, на которых проводится заправка клапанов сливных приборов цистерн, должны быть оборудованы желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов. Люки 
и приямки на отстойниках и трубопроводах должны быть постоянно закрыты крышками.

- При заправке клапанов должны использоваться только аккумуляторные фонари и неискрообразующий инструмент.

- Резервуары, трубопроводы, эстакады, цистерны под сливом 
и сливоналивные железнодорожные пути должны быть надежно заземлены для отвода статического электричества.

- Металлические переносные и передвижные лестницы должны иметь медные крючки и резиновые подушки под стыками.

- Вентиляционные камеры, короба и воздуховоды в помещении очистки должны быть выполнены из несгораемых материалов, 
а вентиляционное оборудование – во взрывобезопасном исполнении. Переключение вентиляционных агрегатов для дегазации цистерн 
не допускается.

- Отопление помещений очистки и других зданий может быть центральное.

- Освещение внутри котлов цистерн допускается только аккумуляторными фонарями во взрывобезопасном исполнении. Включение и выключение фонаря должно проводиться вне цистерн.

- Использованные обтирочные материалы должны убираться 
в металлические ящики и по окончании рабочего дня утилизироваться.

- Эстакады и площадки необходимо очищать от остатков нефтепродуктов и промывать горячей водой не реже одного раза в смену.

- На территории промывочно-пропарочных станций и пунктах запрещается:

пересекать железнодорожные пути, здания и сооружения воздушными электролиниями;

проводить внутри цистерны работы искрообразующим инструментом;

пользоваться обувью, подбитой стальными пластинками или гвоздями, при работе внутри котла, а также работать в синтетической или другой спецодежде, способной вызывать искрообразование;

сливать остатки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (далее – ЛВЖ и ГЖ) вместе с водой и конденсатом в общую канализационную сеть, в открытые канавы, в кюветы, под откос и т.п.;

применять для спуска людей в цистерну стальные переносные лестницы, а также деревянные, обитые сталью;

оставлять обтирочные материалы внутри осматриваемых цистерн 
и на их наружных частях;

въезд локомотивов в помещение для очистки и под эстакады.

## ГЛАВА 9

## ПАССАЖИРСКИЕ ЗДАНИЯ

- Вдоль пассажирских зданий должен быть обеспечен сквозной проезд пожарных автомобилей. Помещения для обслуживания пассажиров, служебные и технические помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

- Размещение объектов для торговли, оказания других услуг для пассажиров в пассажирских зданиях допускается по согласованию 
с администрацией вокзала при соблюдении требований пожарной безопасности.

- Звукоизолирующие и звукопоглощающие конструкции 
в пассажирских зданиях должны быть выполнены из негорючих материалов.

- Электронагревательные приборы, применяемые в буфетах, ресторанах, предприятиях бытового обслуживания пассажиров и других помещениях, должны быть заводского изготовления с термоотключением.

- Стеллажи в камерах хранения ручной клади и багажных кладовых должны быть выполнены из негорючих материалов. Устройство антресолей не допускается.

- Краска для маркировки багажа должна храниться в специально отведенном месте в металлической закрытой таре.

- В пассажирских залах, помещениях дополнительного обслуживания, камерах хранения и в багажных кладовых запрещается:

курить в неустановленных местах и применять открытый огонь;

принимать на хранение и к перевозке ЛВЖ и ГЖ, взрывчатые, едкие и ядовитые вещества, мотоциклы, мопеды и т.п. с наличием бензина (топливной смеси) в баках и с подключенными аккумуляторами;

оставлять без надзора включенные электронагревательные приборы.

- Размещение видеозалов (помещений для просмотра видеопрограмм) в пассажирских зданиях регламентируется действующими нормами. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности видеокомплексов несут их руководители.

## ГЛАВА 10

## СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ И СВЯЗИ

- При отсутствии централизованного противопожарного водоснабжения для зданий строительным объемом до 5 000 куб.м допускается предусматривать пожарное водоснабжение из пожарных водоемов или резервуаров.

- Оборудование помещений, в которых проводится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, должно отвечать требованиям ТНПА, при этом должны соблюдаться следующие основные требования:

для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, 
не допускающую проведения заряда батарей с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции;

ширина проходов между аккумуляторами для обслуживания аккумуляторных батарей должна быть не менее 1 м при двухстороннем расположении аккумуляторов и 0,8 м при одностороннем;

расстояние от аккумуляторов до отопительных приборов должно быть не менее 0,75 м;

аккумуляторные батареи рекомендуется устанавливать 
в помещениях с естественным освещением. Для окон необходимо применять матовое или покрытое белой краской стекло. Допускается аккумуляторные батареи устанавливать в помещениях без естественного освещения. Светильники в аккумуляторных помещениях должны быть 
во взрывозащищенном исполнении, а осветительная проводка выполняться в кислотоупорной оболочке;

вход в аккумуляторное помещение должен осуществляться через тамбур. Устройство входа из бытовых помещений не допускается. Тамбур должен иметь такие размеры, чтобы дверь из помещения аккумуляторной батареи в тамбур можно было открывать и закрывать при закрытой двери из тамбура в смежное помещение. Двери тамбура должны открываться по направлению выхода из помещения и должны быть снабжены самозапирающимися замками, допускающими их открывание без ключа 
с внутренней стороны. На дверях должны быть надписи: ”Аккумуляторная“, ”Огнеопасно“, ”С огнем не входить“, ”Курение запрещается“;

помещения аккумуляторных батарей должны быть оборудованы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией;

включение вентиляции в дымоходы или в общую систему вентиляции здания запрещается;

отопление помещений аккумуляторной батареи рекомендуется осуществлять при помощи калориферной установки, размещаемой вне этого помещения и подающей теплый воздух через воздуховод.

- В зданиях сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ) и связи силовые кабели напряжением 380/220 В прокладываются раздельно от кабелей СЦБ и связи. Кабели в помещениях должны прокладываться по металлическим конструкциям, укрепляемым на стенах или релейных стативах, в аппаратных помещениях – в каналах. Щиты, перекрывающие кабельные каналы, должны иметь предел огнестойкости более 30 мин. Кабельные каналы должны содержаться 
в чистоте.

- Щиты выключения питания постовых устройств автоматики 
и связи должны располагаться в местах, доступных для пользования работниками при возникновении пожара и аварийных ситуаций.

## ГЛАВА 11

## КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ, СОРТИРОВОЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ

- Площадки и платформы должны иметь твердое покрытие, проезды, обеспечивающие свободный подъезд и разворот пожарных автомобилей.

- Ширина полосы движения на прямых участках должна быть не менее 4 м. При одностороннем расположении крытых складов и платформ расстояние от последних до забора должно быть не менее 16 м, при двухстороннем расположении расстояние между складами – не менее 28 м. При тупиковом проезде в конце его необходимо предусматривать площадку для поворота автомобилей в виде кольца с внешним радиусом не менее 15 м.

- Площадки и платформы должны постоянно содержаться 
в чистоте, сухая трава и мусор с территории должны своевременно удаляться.

- По фронту установленных контейнеров на площадке, а также тяжеловесных грузов через каждые 100 м устраиваются и обозначаются противопожарные разрывы шириной не менее 5 м.

- Ремонт мостовых, козловых кранов и других средств механизации погрузочно-разгрузочных работ с проведением газоэлектросварки должен проводиться не ближе 20 м от мест установки контейнеров и грузов с соблюдением мер пожарной безопасности.

- На контейнерных площадках, сортировочных платформах 
и площадках по переработке тяжеловесных грузов запрещается:

разводить костры, курить и пользоваться открытым огнем;

принимать от клиентов порожние контейнеры, не очищенные от упаковочных отходов и прочего мусора;

проводить маневровые работы тепловозами, паровозами без искрогасительных приборов;

чистить топки портовых кранов;

загромождать противопожарные разрывы, проезды, подъезды 
и пожарные гидранты;

устраивать хранилища ГЖ.

## ГЛАВА 12

## ВАГОННЫЕ УЧАСТКИ

- Требования настоящей главы распространяются на вагонные участки, обеспечивающие текущий ремонт и техническое обслуживание пассажирских, почтовых и багажных вагонов.

- На территории путей отстоя вагонов должны быть дороги кольцевого объезда и продольные проезды для разворота пожарных автомобилей размером не менее 12 x 12 м.

- Для парков и путей отстоя вагонов должен быть разработан оперативный план пожаротушения в соответствии с Инструкцией по разработке в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь оперативных планов и карточек тушения пожаров, регламентирующий порядок эвакуации и рассредоточения вагонов, действия работников при возникновении пожара, а также порядок привлечения дополнительных сил и средств.

Оперативный план пожаротушения является обязательным приложением к ТРА станции.

- Запрещается въезд в цехи локомотивов и постановка вагонов 
с действующими приборами отопления.

## ГЛАВА 13

## ТЯГОВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

- При постановке тепловозов и дизель-поездов на плановое обслуживание и ремонт дизельное топливо и масло необходимо сливать 
в специально установленные емкости. Слив топлива и масла непосредственно в стойлах открытым способом в ведра и другие емкости запрещается. Разливы масла и топлива в кузове локомотива и вблизи него не допускаются.

- При огневых работах в кузове ТПС необходимо обеспечивать место производства работ огнетушителем, песком и водой, установить защитные экраны (щиты) для ограничения разлета искр.

Выполнять огневые работы на топливных баках, резервуарах разрешается после удаления остатков ГЖ и промывки горячей водой 
с последующей проверкой на отсутствие взрывоопасных концентраций паров ЛВЖ.

Производство огневых работ должно выполняться в соответствии 
с общими требованиями пожарной безопасности к содержанию 
и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования и другими НПА с учетом требований, изложенных 
в настоящих Требованиях (или с учетом настоящих Требований). 
Не допускать проведение сварочных работ на свежеокрашенном железнодорожном подвижном составе.

- Для предотвращения образования взрывоопасных смесей внутренняя окраска кузова должна проводиться при проветривании его механической вентиляцией.

- Позиции для малярных работ по окраске ТПС должны располагаться в отдельных изолированных стойлах. При ремонте ТР-3 допускается окраска кистью в общем помещении цеха с соблюдением требований пожарной безопасности и наличии первичных средств пожаротушения. При этом взрывоопасная зона от поверхности окрашенных узлов ТПС принимается равной 5 м. Пожароопасные работы допускается проводить не ближе 15 м от указанной зоны. Место проведения огневых работ следует ограждать защитными экранами (металлическими листами и др.).

- Очистка и обезжиривание деталей гидропередач и дизелей органическими растворителями должны проводиться на стендах 
и в ваннах, которые оборудуются местными отсосами или вытяжными шкафами.

- Испытания топливной аппаратуры и ее ремонт должны проводиться на стендах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

- При подзарядке аккумуляторных батарей электровозов, находящихся в ремонтном стойле, в кузове должна быть включена принудительная вентиляция. Крышки аккумуляторных ящиков, люки, заливочные пробки батарей должны быть открыты.

- На каждом производственном участке должны быть отведенные места для курения, обозначенные соответствующим указательным знаком. В отделениях ремонта топливной аппаратуры, фильтров, аккумуляторных батарей, пропиточном, окрасочном, столярном и других, в которых находятся горючие материалы, не допускается применение открытого огня и запрещается курить. На дверях этих помещений должны быть вывешены знаки пожарной безопасности, предусмотренные ТНПА.

## ГЛАВА 14

## ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ

- Грузовые вагоны и контейнеры, подаваемые в депо для ремонта, должны быть тщательно очищены от остатков перевозимых грузов, а цистерны – очищены, промыты моечным раствором, пропарены 
и провентилированы с последующим лабораторным анализом воздушной среды.

- Пути ремонта вагонов должны своевременно очищаться 
от горючих отходов, а для их сбора в определенных местах устанавливаются металлические ящики с крышками.

- Хранение горючих материалов для ремонта вагонов должно проводиться в специально выделенных местах, с соблюдением разрывов от зданий и сооружений.

- В вагонных депо и на путях ремонта вагонов запрещается:

проводить безотцепочный ремонт груженых вагонов с применением огневых работ без разрешения ответственного за пожарную безопасность должностного лица;

проводить в депо и на ремонтных путях ремонт котлов цистерн 
и других специальных емкостей из-под ЛВЖ и ГЖ без их предварительной промывки и пропарки;

отогревать с применением открытого огня сливные устройства цистерн, а также подогревать смазку открытым огнем;

разогревать открытым огнем остатки вязких нефтепродуктов при сливе их из цистерн или битумных полувагонов;

проводить огневые работы на железнодорожном подвижном составе, груженном опасными грузами;

проводить огневые работы на расстоянии ближе 5 м от свежеокрашенных мест на вагонах;

стоянка автомобилей и автодрезин в сборочных цехах.

- При наружном осмотре цистерн с нефтепродуктами и вагонов 
с опасными грузами необходимо пользоваться аккумуляторными фонарями. Включение и выключение фонаря проводить на расстоянии 
не менее 10 м от места осмотра цистерн с ЛВЖ.

## ГЛАВА 15

## РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ВАГОНЫ (СЕКЦИИ) 
И АВТОНОМНЫЕ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ВАГОНЫ

- Вскрытие холодильной установки должно проводиться только после откачки хладагента из вскрываемой части установки.

- При осмотре компрессора необходимо пользоваться переносными лампами напряжением не выше 42 В или аккумуляторными фонарями. Пользоваться при осмотре открытым огнем запрещается.

- Утечка хладагента из холодильной установки должна устраняться немедленно при обнаружении неисправности. Подтягивание болтов, полную или частичную замену сальниковой набивки, запорной арматуры допускается проводить только после снижения давления хладагента в поврежденном участке до атмосферного и отключения 
от оснований магистрали.

Заполнение хладагентом системы должно выполняться со стороны низкого давления. При заполнении холодильной установки подогрев баллонов запрещается.

- Перед проведением огневых работ из аппаратов 
и трубопроводов должен быть удален хладагент, а внутренние полости соединены с атмосферой.

- Ремонт резинового настила пола в вагонах должен проводиться в изолированном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. Резиновый клей и растворители должны храниться 
в металлических емкостях с плотно закрывающимися крышками 
в количестве не более сменной потребности. При проведении этих работ 
в общем помещении цеха взрывоопасная зона принимается равной 5 м от места ремонтных работ. В указанной зоне запрещаются проведение пожароопасных работ.

## ГЛАВА 16

## ПАССАЖИРСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ, БАГАЖНЫЕ, ПОЧТОВО-БАГАЖНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАГОНЫ 
И ВАГОНЫ-РЕСТОРАНЫ

- Ремонт труб отопления, калориферов, расширителей и других узлов и деталей, расположенных в надпотолочном пространстве 
и труднодоступных местах, с применением огневых работ должен проводиться только после их демонтажа и вне вагона.

- Огневые работы непосредственно в вагонах должны проводиться в соответствии с технологическими картами и требованиями НПА.

- Для предотвращения образования взрывоопасных смесей окрасочные работы внутри вагона допускается проводить только кистью при проветривании вагона механической вентиляцией.

- Допускаются окраска концевых стен вагонов и тамбуров, 
а также грунтовка кузовов в сборочном цехе. Окрасочные работы проводятся только кистью, при этом радиус взрывоопасной зоны от окрашенных и грунтованных поверхностей принимается равным 5 м. 
В указанной зоне курение, применение открытого огня и проведение огневых работ запрещаются.

- Перед началом работ по подзарядке аккумуляторных батарей, установленных на вагонах, должны быть установлены предупредительные знаки: ”Курение запрещено“, ”Огнеопасно“.

Подзаряд аккумуляторных батарей должен проводиться только при открытых аккумуляторных ящиках и заливочных пробках батарей.

- В цехах депо запрещается:

использовать при огневых работах металлические конструкции вагонов в качестве обратного провода;

проводить огневые работы вблизи аккумуляторных ящиков;

пользоваться открытым огнем у свежеокрашенных вагонов;

применять открытый огонь для освещения внутри вагонов;

оставлять вагоны с топящимися котлами;

проводить окраску котлов и котельных отделений при работающей топке;

Проводить огневые работы на вагонах в цехе профилактического осмотра;

проводить окраску вагонов при выключенной или неисправной вентиляции;

применять газобензорезные аппараты для срезки болтов и заклепок;

удалять старую краску на кузовах вагонов путем обжига.

## ГЛАВА 17

## ТЯГОВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

- Служебные помещения и все узлы локомотивов 
и моторвагонного железнодорожного подвижного состава должны постоянно содержаться в чистоте.

В кабинах машинистов должны быть установлены и закреплены пепельницы в местах, удобных для обслуживающей бригады. Выбрасывать в окна незатушенные окурки и спички запрещается.

- Смазочные материалы должны находиться только 
в металлических емкостях с узкими горловинами и плотно закрывающимися крышками, а обтирочные концы как чистые, 
так и грязные – в металлических ящиках, ведрах с крышками. Хранение смазочных и обтирочных материалов допускается только в определенных местах служебных отделений или в специальных подкузовных ящиках.

- Все защитные устройства электрооборудования должны находиться в исправном состоянии.

Сопротивление изоляции проводов должно соответствовать требованиям правил ремонта, руководства по обслуживанию 
и эксплуатации для данной серии железнодорожного подвижного состава. Сечение и марка кабелей, проводов заземления должны соответствовать требованиям технической документации.

Входы кабелей, силовых и низковольтных проводов и электрических аппаратов, клеммные рейки, переходные коробки и выходы из них должны выполняться с применением переходных уплотнителей и втулок

в соответствии с требованиями технической документации и правилами ремонта.

Места электрических соединений должны иметь надежные контакты. Расстояние между токонесущими и заземляющими частями должно быть в пределах, установленных технической документацией соответствующего оборудования.

- При обесточивании по каким-либо причинам отдельных участков электрической цепи электрические провода должны быть отсоединены от клемм с обеих сторон. Отсоединенные концы следует тщательно изолировать и подвязать для исключения соприкосновений 
с электрическими контактами и подвижными деталями.

- Электрические провода, детали и узлы электрического оборудования, расположенные в местах возможного воздействия на них масла или топлива, должны быть покрыты маслостойкими красками или надежно защищены кондуитами, кожухами и т.п. приспособлениями.

- Установленные электропечи должны быть закрытого исполнения, с исправными кожухами, надежно укреплены и изолированы от примыкающих конструкций, изготовленных из горючих материалов.

В дизель- и электропоездах внутренние части тамбурных шкафов 
с электрооборудованием, камеры электрокалориферов и каналы калориферного отопления на протяжении 1,5 м от камер должны быть надежно изолированы от примыкающих конструкций, изготовленных из горючих материалов.

- На кожухах электропечей и местах подвода к ним электрических проводов не должно быть посторонних предметов 
и мусора.

- Электропечи, электрокалориферы, вентиляционные каналы, надпотолочные пространства тамбуров, шкафы с электроаппаратами 
и т.п. оборудование должны систематически очищаться от пыли, горючих материалов и мусора. Сроки очистки устанавливаются в депо 
в зависимости от типа локомотива (моторвагонного железнодорожного подвижного состава) и условий эксплуатации.

- Для изготовления гибких соединений вентиляционных каналов тяговых электродвигателей и других систем, а также защитных рукавов силовых кабелей должны применяться негорючие или трудногорючие материалы, сохраняющие свои свойства в процессе эксплуатации.

- Запрещается загромождать проходы и выходы в вагонах моторвагонного железнодорожного подвижного состава, провозить опасные грузы. В салонах вагонов разрешается провозить бытовые газовые баллоны вместимостью не более 5 л.

- Подтекание масла и топлива в трубопроводах, на дизелях, компрессорах, редукторах и других узлах не допускается.

- Очистка от нефтепродуктов крыш, пространства под половицами дизельного помещения, поддонов и других емкостей, специально предназначенных для сбора нефтепродуктов, очистка глушителей и искрогасителей от нагара, проверка и очистка дренажных труб тепловозов, дизель-поездов и автомотрис должны проводиться согласно требованиям соответствующих правил ремонта и технического обслуживания.

- Наполнение топливных баков тепловозов, дизель-поездов 
и автомотрис должно проводиться ниже верхнего его уровня не менее чем на 50 мм из-за увеличения объема топлива при повышении температуры наружного воздуха и при включении топливоподогревательных устройств. Заправочный пистолет отводится от горловины бака только после полного прекращения вытекания топлива.

Заправочный пистолет должен иметь устройства для наворачивания на горловину бака, снятия статического электричества и быстрого отключения подачи топлива.

После заправки топливом пробки должны быть плотно закрыты. Курить при заправке топливных баков запрещается.

- На тепловозах, в машинных отделениях дизель-поездов 
и автомотрис запрещается:

пользоваться открытым огнем;

курить в дизельном помещении и вблизи аккумуляторных батарей;

сушить спецодежду и другие горючие материалы на дизелях, электродвигателях, генераторах, выхлопных трубах и в других пожароопасных местах;

оставлять открытыми индикаторные краны дизелей;

промывать бензином или керосином кузов и агрегаты;

оставлять локомотив с работающим дизелем без надзора.

- Искрогасительные устройства, установка которых у дизелей 
и дизель-поездов предусмотрена конструкцией выпускной системы дизеля, должны быть исправны, а сетка не иметь прогаров. 
В установленные сроки должны проводиться их очистка от несгоревших частиц и нагара, а также регулирование обеспечивающих эжекцию зазоров, которые должны соответствовать технической документации.

- Паровозы, работающие на твердом топливе, должны быть оборудованы искрогасительными устройствами и резиновым шлангом для смачивания угля. Наличие в искрогасительных устройствах зазоров 
в местах соединений отбойных и других листов между собой, в местах крепления сетки, возле конуса, парорабочих труб и в других местах более 2 мм, а также сеток с размерами ячеек, не соответствующими чертежам, не допускается.

- Чистка топок с выбрасыванием шлака при движении поезда 
и в неустановленных местах запрещается.

- Паровозы, работающие на жидком топливе, оборудуются запорными приспособлениями возле нефтяного бака и форсунки. Подтекание топлива из форсунки при закрытых кранах не допускается.

- На паровозах запрещается:

захламлять будку машиниста и тендер обтирочными 
и другими горючими материалами;

применять открытый огонь при заправке и осмотре топливного бака;

оставлять открытыми люки топливного бака и не очищенные 
от сажи и гари дымовые коробки;

работать с неисправными баками и запорными приспособлениями;

завышать установленную лабораторией депо предельную температуру подогрева топлива;

оставлять неубранным пролитое топливо;

нарушать порядок операций по пуску или прекращению работы форсунки и инструкцию по нефтяному отоплению паровозов.

- Запрещается эксплуатировать локомотивы и моторвагонный железнодорожный подвижной состав с неполным комплектом или неисправными средствами пожаротушения и пожарной сигнализации.

- Установка печей для обогрева помещений проводников, сопровождающих локомотивы и моторвагонный железнодорожный подвижной состав, пересылаемый в недействующем состоянии, 
с отступлениями от утвержденной конструкторской документации запрещается.

- Локомотивы и моторвагонный железнодорожный подвижной состав обеспечиваются огнетушителями, пожарным инвентарем, оборудованием и ручным инструментом в соответствии с действующими нормами.

- Оборудование тягового железнодорожного подвижного состава установками пожаротушения, системами пожарной сигнализации 
и оповещения людей о пожаре или замена существующих более совершенными должны осуществляться по разработанной конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке. Запрещается выпуск в эксплуатацию из всех видов технического обслуживания и ремонта тягового железнодорожного подвижного состава с неисправными средствами пожаротушения и пожарной автоматикой.

- Магистральные тепловозы, используемые в грузовом движении и обслуживаемые одним машинистом, должны быть оборудованы установкой пожаротушения с автоматическим режимом работы 
(пуск установки и процесс пожаротушения без участия человека).

- Тепловозы, работающие на сжиженном и сжатом природном газе, обеспечиваются средствами пожаротушения в соответствии 
с требованиями технических условий на данный тепловоз.

- Оснащение тягового железнодорожного подвижного состава должно проводиться только полностью заряженными 
и опломбированными огнетушителями, снабженными бирками 
с указаниями даты (месяц и год) зарядки и даты очередной перезарядки, контроля и технического освидетельствования в зависимости от типа огнетушителя. Допускается укомплектование огнетушителями, у которых вместо бирки ее содержание нанесено штемпельной краской на корпусе 
со стороны, противоположной насадке.

- На дизель-поездах огнетушители размещаются равномерно 
по всем служебным помещениям моторных вагонов.

- На электропоездах огнетушители, пожарный инвентарь 
и инструмент размещаются равномерно в служебных помещениях головных вагонов.

- Электровозы, тепловозы с кузовом вагонного типа и машинные отделения моторных вагонов дизель-поездов оборудуются автоматической пожарной сигнализацией, а салоны дизель-поездов 
и электропоездов – системой связи с машинистом.

- Дооборудование тягового железнодорожного подвижного состава установками пожаротушения, системами пожарной сигнализации 
и оповещения людей о пожаре должно проводится организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) установленного образца на осуществление данного вида деятельности.

- В кабинах машинистов ТПС на видном месте должны быть установлены памятки с необходимыми сведениями о действиях при пожаре и требованиями применения установок пожаротушения.

## ГЛАВА 18

## ПАССАЖИРСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ, БАГАЖНЫЕ, ПОЧТОВО-БАГАЖНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАГОНЫ 
И ВАГОНЫ-РЕСТОРАНЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ В РЕЙС

- Не допускается эксплуатировать вагоны, не имеющие полного комплекта первичных средств пожаротушения, с неисправной установкой пожарной сигнализации и пожаротушения, а также с неисправными аварийными выходами при их наличии в вагонах и с неисправностями, которые могут привести к пожару.

- Электропечи, электрокалориферы, вентиляционные каналы, надпотолочные пространства тамбуров, шкафы с электроаппаратами 
и другие пожароопасные узлы должны проверяться и очищаться от пыли, горючих материалов и мусора.

Периодичность очистки устанавливается в каждом вагонном депо (участке) в зависимости от условий эксплуатации вагонов. Электродвигатели, светильники, провода, пульты управления электрооборудованием должны очищаться от пыли не реже двух раз 
в месяц.

- При приемке состава поезда до отправления в рейс проверяется исправность:

аппаратов пультов управления электрооборудованием;

потребителей электроэнергии;

выключателей и светильников;

ограждений (кожухов) электрических печей отопления и их заземляющих устройств;

уплотнений в подвагонных ящиках с электроаппаратурой 
и аккумуляторными батареями, состояние вентиляционного канала;

аппаратуры в подвагонных ящиках и аккумуляторные батареи;

внутрипоездной связи (начальник поезда – машинист локомотива), радиосвязи поездного пункта радиовещания и состояние установки пожарной сигнализации (далее – УПС).

- При обнаружении в пультах управления электрооборудованием вагонов слабо затянутых или имеющих повышенный нагрев контактов, надрывов изоляции и обрыва проводов электрических аппаратов, а также при обнаружении методом выборочного контроля несоответствия номиналу плавких вставок предохранителей проводят повторное техническое обслуживание всего внутреннего оборудования вагонов 
в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию оборудования вагонов данного вида.

- Сопротивление изоляции электрических цепей вагона проверяется по сигнальным лампам системы контроля замыкания проводов на корпус вагона, находящимся на пульте управления электрооборудованием вагонов.

Вагоны с неисправной изоляцией электрических цепей отправлять 
в рейс запрещается.

- При проверке межвагонных электрических соединений запрещается оставлять межвагонные электрические соединения (штепсели, головки) не убранными в холостые розетки и защитные коробки. Запрещается выпуск вагонов с пунктов формирования и оборота на подпитке «пинче» от соседних вагонов. В отопительный период времени высоковольтная магистраль отопления между вагонами 
и локомотивом должна быть соединена в соответствии с требованиями инструкций по техническому обслуживанию оборудования вагонов данного вида.

- Кожухи электропечей должны быть надежно закреплены 
и заземлены.

- Отопительные установки, кипятильники, кухонные плиты должны быть работоспособны.

В доступных местах должны быть проверены противопожарные разделки. Топки котлов, запорные механизмы дверок, колосниковые решетки, вытяжные трубы, флюгарки и пламеотражатели должны содержаться в исправном состоянии.

- В местах установки электронагревательных приборов 
и в шкафах с электрооборудованием не допускается размещение (хранение) горючих материалов.

- В вагоне-дизель-электростанции должен соблюдаться порядок хранения горюче-смазочных материалов и обтирочного материала. 
Он должен быть оборудован средствами тушения и противопожарным инвентарем в соответствии с действующими нормами.

- Запрещается эксплуатировать вагоны с нарушенной термоизоляцией стен и перегородок в котельных помещениях, кухнях, возле кипятильников и в надпотолочном пространстве в районе прохода дымовытяжных труб.

- Поездная бригада должна знать порядок применения имеющихся установок и средств пожаротушения, использования аварийных выходов.

## ГЛАВА 19

## ПАССАЖИРСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ, БАГАЖНЫЕ, ПОЧТОВО-БАГАЖНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАГОНЫ 
И ВАГОНЫ-РЕСТОРАНЫ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ

- Начальникам поездов, поездным электромеханикам, проводникам вагонов, проводникам почтовых вагонов, проводникам-электромонтерам почтовых вагонов, работникам, обслуживающим вагоны-рестораны, вагоны-буфеты, а также лицам, допущенным 
к обслуживанию служебно-технических вагонов и всех вагонов специального назначения, оборудованных на базе пассажирских вагонов, запрещается:

включать под нагрузку силовую и осветительную сеть при наличии неисправного электрооборудования, при нагреве аппаратов или отдельных мест на пульте управления, а также оставлять работающее электрооборудование без надзора;

применять электрические лампы, мощность которых выше установленной инструкцией завода-изготовителя либо завода, проводившего модернизацию;

применять нестандартные предохранители и предохранители, не соответствующие установленному номиналу для данной цепи;

включать электроплитки, другие нагревательные приборы 
и электропотребители, не предусмотренные электрической схемой вагона;

хранить посторонние предметы в нишах с электроаппаратурой, складывать горючие материалы вблизи приборов отопления, электросветильников, газовых горелок и других бытовых приборов, предусмотренных конструкцией вагона;

вскрывать кожух, ремонтировать или регулировать электромеханический регулятор на ходу поезда. При обнаружении сработавшего предохранителя в цепи обмотки возбуждения генератора постоянного тока электромеханик имеет право во время остановки вагона снять пломбу, вскрыть кожух и заменить предохранитель типовым, о чем должен быть составлен акт за подписью начальника и электромеханика поезда;

эксплуатировать вагон с утечкой тока на корпус вагона;

включать потребители электроэнергии вагона без соответствующего контроля за показаниями на приборах (вольтметре, амперметре). Электрообогреватели водоналивных и сливных труб, не имеющих устройств автоматического отключения, включать более чем 
на 15–20 мин. Электрообогрев вагона с электроотоплением напряжением 3 000 В при ручном режиме включается не более чем на 30–40 мин 
(в зависимости от температуры в купе вагона);

включать электрокалориферы при неработающей вентиляции;

оставлять межвагонные электрические соединения (штепсели, головки) не убранными в холостые розетки и защитные коробки;

эксплуатировать неисправные аккумуляторные батареи 
и проводить их зарядку неустановленным способом;

сушить одежду и другие вещи в котельных помещениях, на электрических печах, кухонных плитах, кипятильниках, дизель-генераторных установках и выпускных трубах;

оставлять вагоны без надзора.

- В пути следования в исключительных случаях разрешается подключение системы электроснабжения одного вагона на аварийное питание от соседнего (исправного) вагона, при этом проводник аварийного вагона не должен пользоваться потребителями, 
за исключением аварийного освещения в ночное время суток.

- При эксплуатации приборов отопления запрещается:

использовать кухонные плиты на жидком топливе в вагоне-ресторане при наличии течи топливопровода и трещин в топливном баке, неисправностях или отсутствии противопожарных фильтров в расходном или основном топливном баке; трещин и отколов на чугунных плитах жарочной поверхности, колосниковых решетках и конфорках; неисправностях регуляторов и заслонок дымоходов, духовок в плитах 
и водонагревателях, неисправностях горелок;

применять для растопки котлов, печей плит и кипятильников ЛВЖ 
и ГЖ (керосин, бензин, масло и другие) и сжигать в них топливо, 
не соответствующее эксплуатационной документации на вагон (каменный уголь, резинотехнические изделия, пластмассу и т.д.);

хранить около котла, электрощита, в нише кипятильника, возле кухонных плит, на электропечах и под ними горючие предметы, материалы;

топить котел, бойлер и кипятильник без воды или с водой ниже допустимого уровня, с неисправными дымовытяжными трубами, 
их кожухами, разделками, без флюгера или с наращенными трубами, при отсутствии пламеотражателя в топке кипятильника, а также применять дрова, длина которых превышает размер топки;

оставлять без надзора действующие отопительные приборы;

выбрасывать на перегонах и подстанциях в неустановленных местах шлак или золу, а также чистить котел при открытых тамбурных дверях во время движения вагона. Выбрасывать шлак, золу и  мусор следует только в предусмотренных для этого местах на станциях, указанных 
в расписании, пунктах формирования и оборота;

оставлять не очищенными от пыли и прочих горючих отходов 
и материалов надпотолочные пространства котельных, места расположения циркуляционных насосов отопления, вентиляционные дефлекторы.

- Запрещается:

применять для приготовления пищи и других надобностей керосинки, примусы, спиртовые горелки, газовые приборы, а также утюги, электрические чайники, плитки и другие электробытовые приборы, 
не предусмотренные конструкцией или модернизацией вагона;

отогревать открытым огнем замороженные трубы водоснабжения, отопления и фановые трубы;

применять для освещения открытый огонь;

курить в поездах городских, региональных и межрегиональных линий. В поездах международных линий курение также запрещено, если иное не установлено требованиями международных соглашений;

закрывать переходные тамбурные двери на внутренний замок ”секретку” в пути следования поезда, кроме торцевых дверей головного 
и хвостового вагонов поезда;

загромождать пути эвакуации пассажиров (большой коридор, малый коридор, косой коридор, рабочий и нерабочий тамбуры);

промывать бензином, керосином и другими ЛВЖ и ГЖ кузова 
и агрегаты вагонов-дизель-электростанций;

ремонтировать электрооборудование при движении вагона, работающих дизель-генераторах и необесточенных цепях;

допускать к поездке пассажиров с ЛВЖ и ГЖ.

- При обнаружении неисправности электрического оборудования или возникновении короткого замыкания на землю любого из полюсов в электрооборудовании вагона (одна лампа на пульте управления погасла, другая горит полным накалом) проводник обязан отключить все потребители электроэнергии, кроме дежурного освещения (в ночное время) и цепей сигнализации, и вызвать поездного электромеханика или начальника поезда.

- При необходимости ремонта электрооборудования пультов управления проводники вагонов и другие работники должны сообщить 
об этом электромеханику или начальнику поезда для совместного принятия мер по восстановлению работоспособности электрооборудования.

- При срабатывании предохранителя генератора или аккумуляторной батареи во время движения поезда поездной электромеханик должен провести комплекс работ по контролю 
и восстановлению работоспособности электрооборудования вагона.

- Начальник поезда контролирует выполнение требований пожарной безопасности поездной бригадой, обслуживающей поезд, 
и пассажирами. При нарушении требований пожарной безопасности принимает необходимые меры.

- Проводники вагонов обязаны контролировать выполнение требований пожарной безопасности пассажирами, не допускать использование ими открытого огня, включения приборов, 
не предусмотренных схемой вагонов, провоза ЛВЖ и ГЖ, курения 
в не отведенных для этих целей местах, контролировать показания электроизмерительных приборов и сигнализации пульта управления электрооборудованием вагона, в том числе пожарной сигнализации.

- При возникновении неисправности в вагоне, угрожающей жизни людей или безопасности движения, проводник обязан немедленно остановить поезд стоп-краном, по имеющейся в вагоне связи или по цепочке вызвать поездного электромеханика или начальника поезда.

## ГЛАВА 20

## НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

- Устанавливаемые в настоящих Требованиях нормы оснащения объектов и железнодорожного подвижного состава первичными средствами пожаротушения распространяются на эксплуатируемые, строящиеся объекты и железнодорожный подвижной состав 
и устанавливают требования к наличию первичных средств пожаротушения на объектах и железнодорожном подвижном составе.

- К первичным средствам пожаротушения относятся:

переносные, передвижные, стационарно установленные (самосрабатывающие) огнетушители;

пожарный инвентарь (бочки для воды, ведра пожарные, полотнища противопожарные, емкости с песком, пожарные щиты и стенды);

пожарные инструменты (багры, топоры, лопаты, крючки);

пожарное оборудование (пожарные колонки, стволы, рукава, пожарные насосы и мотопомпы).

- Комплектование отечественного технологического оборудования первичными средствами пожаротушения осуществляется согласно техническим условиям на это оборудование, а импортного – 
в соответствии с условиями договора на его поставку и сертификатами соответствия.

- Необходимое количество первичных средств пожаротушения определяют руководители организаций в соответствии с настоящими нормами.

- При определении необходимого количества первичных средств пожаротушения следует учитывать возможные эксплуатационные расходы (включая обучение работников способам работы со средствами пожаротушения), естественный износ, который составляет 5 % расчетной потребности на объектах с нормальными условиями эксплуатации 
и 10 % – на производствах с химически активной средой. Естественный износ пожарных рукавов на объектах с химической средой составляет 15 %.

- Руководители организаций, ответственные за своевременное обеспечение, правильное использование и содержание первичных средств пожаротушения, организуют обучение работников умению обращаться 
с первичными средствами пожаротушения.

- Кроме первичных средств пожаротушения, предусмотренных настоящими нормами, объекты железнодорожного транспорта оборудуются стационарными системами обнаружения и тушения пожара, 
а железнодорожный подвижной состав – установками пожаротушения 
и пожарной сигнализацией согласно техническим условиям.

## ГЛАВА 21

## ВЫБОР ТИПА ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
И РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ИХ КОЛИЧЕСТВА

- Выбор типов огнетушителей и расчет их необходимого количества проводятся на основе оценки пожарной опасности 
в соответствии с действующими нормами технологического проектирования и требованиями по определению количества первичных средств пожаротушения и норм оснащения ими помещений, приведенных в действующих НПА и ТНПА.

- Самосрабатывающие порошковые и аэрозольные огнетушители, используемые для защиты железнодорожного подвижного состава от пожара, должны иметь соответствующую область применения, указанную в паспорте (руководстве по эксплуатации) на них.

- При наличии на объектах горючих веществ и материалов, различных по агрегатному состоянию, целесообразно отдавать предпочтение огнетушителю, более универсальному в области применения.

- Защищаемая огнетушителями площадь помещения (здания) зависит от расчетного времени достижения опасных факторов пожара по перечню объектов, приведенных в действующих нормах технологического проектирования.

Значения величин предельных площадей помещений, защищаемых переносными и передвижными огнетушителями, приведены 
в соответствующих ТНПА.

- При выборе огнетушителей необходимо учитывать климатические условия их эксплуатации, вибрационные и ударные нагрузки, имеющие место при эксплуатации подвижного состава.

- Охраняемые мосты должны обеспечиваться двумя порошковыми огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг каждый и находиться в местах дислокации постов охраны, а по длине моста располагаться через каждые 50 м.

- На складах кислот для нейтрализации пролитой кислоты должны постоянно храниться в специальной посуде (бочке или другой емкости) 25 %-ный водный раствор аммиака или насыщенный раствор соды.

- Водяные насосы (на водокачках, в котельных, 
на промышленных предприятиях) и напорные трубы водонапорных башен должны обеспечиваться кранами, снабженными соединительными головками для подсоединения напорных пожарных рукавов.

- Помещения с массовым пребыванием людей (актовые залы, клубы и т.п.), размещенные в зданиях, не имеющих внутреннего противопожарного водопровода, должны обеспечиваться двойной нормой огнетушителей.

- Производственные здания, территории складов (на каждые 5 000 кв.м площади), стоянки передвижных формирований путевого хозяйства (на каждые 15–18 вагонов), территории оздоровительных учреждений и лагерей, военизированной охраны и помещений мостовых обходчиков, строительных площадок, а также временных зданий 
и сооружений должны быть обеспечены пожарными пунктами (постами) в виде шкафов или щитов, окрашенных в красный цвет с надписью «Пожарный пункт (пост)» с набором следующего пожарного оборудования, пожарного инструмента и огнетушителей:

огнетушители порошковые 		-   4 шт.;

топоры пожарные 		-   2 шт.;

ломы пожарные		-   2 шт.;

багры металлические                            -   2 шт.;

лопаты металлические (штыковые) 	-   2 шт.;

ведра пожарные                                  	-   2 шт.

Кроме того, пожарные щиты (посты), установленные вблизи помещения мостового обходчика, должны обеспечиваться двумя веревками длиной 25 м каждая.

При наличии на объектах железнодорожного транспорта противопожарного водопровода или других водоисточников с насосными агрегатами (мотопомпами, специальными насосами и тому подобным оборудованием) пожарные щиты (посты) должны дополнительно укомплектовываться следующим оборудованием:

колонки пожарные                                     		 	-  1 шт.;

стволы пожарные ручные (далее - PC-50, РСК-50)      	-  1 шт.;

напорные рукава с соединительными головками рукавными

(далее – ГР-50) длиной 20 м                            		-  2 шт.;

кольца напорные (далее – КН-50) резиновые              	-  5 шт.

- При проведении работ по модернизации систем пожаротушения с переводом на экологически чистые первичные средства пожаротушения необходимо применять самосрабатывающие модули пожаротушения. Их необходимое количество для депо, заводов, предприятий, объектов хозяйства сигнализации и связи, служебно-бытовых и технических помещений определяется согласно действующим нормам.

- Железнодорожный подвижной состав и передвижные предприятия путевого хозяйства железных дорог необходимо обеспечивать огнетушителями согласно приложению 2 настоящих Требований.

- На тепловозах, дизель-поездах, мотрисах, электровозах 
и электропоездах, оборудованных установками газового, порошкового, аэрозольного (жидкостного) или водно-пенного пожаротушения, нормативное количество углекислотных и порошковых огнетушителей должно соответствовать настоящим Требованиям.

- Локомотивы, подаваемые под поезда с опасным грузом, обеспечиваются первичными средствами пожаротушения согласно приложению 2 настоящих Требований, кроме этого, дополнительно двумя огнетушителями на каждую тяговую единицу.

- В местах стоянки передвижного предприятия путевого хозяйства пожаротушение должно быть организовано от пожарных водоемов вместимостью 50 куб.м каждый или выделенных для нужд пожаротушения цистерн вместимостью не менее 50 куб.м.

- Размещение огнетушителей и техническое обслуживание на защищаемых объектах должно проводиться согласно ТНПА, а на железнодорожном подвижном составе – в соответствии с техническими условиями. На железнодорожном подвижном составе проверка огнетушителей должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев, 
по результатам которой принимается решение о дальнейшей эксплуатации огнетушителей.

В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытаниям на прочность досрочно.

- Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в год, а установленные на транспортных средствах внутри – не реже одного раза в 2 года.

- При тушении пожаров и загораний с помощью:

газовых передвижных огнетушителей необходимо учитывать возможность снижения концентрации кислорода в воздухе защищаемого помещения. Поэтому при использовании передвижных огнетушителей необходимо пользоваться изолирующими средствами индивидуальной защиты;

порошковых передвижных огнетушителей необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности, и как следствие, снижение видимости в защищаемом помещении. Поэтому при тушении необходимо использовать радиосвязь или выставлять пост безопасности.

- При тушении пожаров и загораний электрооборудования 
с помощью газовых или порошковых огнетушителей необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыляющего сопла или корпуса огнетушителя до токоведущих частей электрооборудования.

|  | Приложение 1 к специфическим требованиям по обеспечению пожарной безопасности для объектов железнодорожного транспорта |
| --- | --- |

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО

ИНСТРУКТАЖА И ЗАНЯТИЙ ПО ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ

МИНИМУМУ С РАБОТНИКАМИ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1. Противопожарный инструктаж

Организация проведения противопожарного инструктажа определяется приказом руководителя организации.

Первичный инструктаж проводится на рабочем месте лицом, ответственным за пожарную безопасность цеха, мастерской, склада 
и других объектов.

На проведение вводного противопожарного инструктажа необходимо отводить не менее 1 часа. Инструктируемые должны ознакомиться:

с действующими на объекте требованиями пожарной безопасности 
и инструкциями;

с производственными участками, наиболее опасными в пожарном отношении, на которых запрещается курить, не допускается применение открытого огня и на которых необходимо соблюдать другие меры предосторожности;

с возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предупреждения;

с практическими действиями в случае возникновения пожара 
(вызов пожарных аварийно-спасательных подразделений, использование первичных средств пожаротушения, показать ближайший телефон 
и объяснить правила поведения в случае возникновения пожара, эвакуации людей и материальных ценностей).

При первичном инструктаже инструктирующий должен рассказать 
о производственных установках с повышенной пожарной опасностью, мерах предотвращения пожаров и загораний, указать место курения, ознакомить инструктируемого работника с имеющимися на объекте средствами пожаротушения, показать ближайший телефон и объяснить правила поведения в случае возникновения пожара.

Проведение противопожарного инструктажа должно сопровождаться практическим показом способов применения на объекте средств пожаротушения.

2. Пожарно-технический минимум (далее – ПТМ). Методические указания

При изучении тем ПТМ целесообразно рассказать о наиболее характерных случаях пожаров на объекте. Для лучшего усвоения материала желательно возможно шире использовать в учебных целях различные учебно-наглядные пособия.

Темы № 3, 4 и 5 в основном надлежит отрабатывать практическим путем с имеющимися на объекте средствами пожаротушения и связи.

Рабочие и служащие при переходе из одного цеха в другой повторно изучают пожарно-технический минимум по темам № 2, 4 и 5.

В целях более глубокого изучения программы пожарно-технического минимума руководителям занятий следует:

преподнести слушателям доходчивый интересный рассказ;

дать практический показ, подтверждать рассказываемое жизненными фактами и в зависимости от темы требовать от обучающих практического повторения.

ПТМ проводится с целью повышения общих технических знаний работников цехов и участков с повышенной пожарной опасностью (промывочно-пропарочные станции, пункты слива и налива нефтепродуктов, пункты погрузки и выгрузки опасных легкогорючих 
и ценных грузов, цехи пропитки и регенерации, деревообделочные цехи 
и пр.), ознакомления их с требованиями пожарной безопасности с учетом технологического процесса производства, а также детального обучения рабочих способам тушения пожаров имеющимися средствами пожаротушения.

Занятия по программе пожарно-технического минимума должны проходить непосредственно на рабочем месте.

В локомотивных и вагонных депо, на других объектах целесообразно организовывать общеобъектовые группы по изучению пожарно-технического минимума с отдельными категориями работников (электрогазосварщики, электрики, рабочие складского хозяйства, маляры и другие специалисты).

По окончании изучения программы пожарно-технического минимума от работников принимаются зачеты. При этом успешно усвоившими программу пожарно-технического минимума считаются лица, которые знают действия на случай возникновения пожара и приемы использования средств пожаротушения, пожарную опасность производственных установок и агрегатов, объектов и цехов, требования (инструкции) по пожарной безопасности, правила перевозок опасных грузов.

В рамках пожарно-технического минимума целесообразно изучить следующие темы:

Тема № 1 (2–4 часа).

Характеристика пожарной опасности объекта 
(локомотивные и вагонные депо, грузовые районы 
и другие предприятия, склады, мастерские и прочие предприятия)

Характеристика пожарной опасности зданий, сооружений объекта 
и технологического процесса.

Возможные причины пожаров: нарушение технологического процесса производства, искры при проведении огневых работ, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, искрообразование при выполнении работ с использованием механического оборудования и приспособлений, химические реакции.

Содержание территории объекта, противопожарные разрывы, проезды, источники противопожарного водоснабжения.

Действие работников при обнаружении нарушений технологического процесса и требований пожарной безопасности.

Инструкции и приказы по вопросам пожарной безопасности, изданные на объекте и в целом на железнодорожном транспорте.

Порядок организации и работы объектовой добровольной пожарной дружины.

Тема № 2 (2–4 часа).

Меры пожарной безопасности 
на объекте и на рабочих местах

Характеристика пожарной опасности производственного оборудования, механизмов и установок, применяемых на объекте. Действия обслуживающего персонала работников при нарушении режима работы производственного оборудования, механизмов, установок 
и аппаратов.

Противопожарный режим на объекте и на рабочих местах. Требования пожарной безопасности, установленные для работников.

Возможные причины возникновения пожара, взрыва или аварии. Действия работников при пожаре: порядок отключения установок 
и оборудования, снятие напряжения с установок, вызов аварийной помощи и тому подобное.

Порядок работы отделения добровольной пожарной дружины.

Тема № 3 (1 час).

Оповещение о пожаре и вызов 
аварийно-спасательных подразделений

Средства связи и сигнализации, имеющиеся на объекте, расположения ближайших аппаратов телефонной связи, извещателей электрической пожарной сигнализации, приспособлений для подачи звуковых сигналов пожарной тревоги. Требования использования этих средств при возникновении пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону. Автоматические установки пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре.

Тема № 4 (2 часа).

Противопожарное оборудование и инвентарь.

Порядок их использования при пожаре

Наименование, назначение и место нахождения имеющихся на объекте средств пожаротушения, противопожарного оборудования 
и инвентаря (огнетушители, внутренние пожарные краны, емкости 
с водой, ящики с песком, огнестойкие ткани, стационарные установки пожаротушения). Общие понятия об автоматических системах пожаротушения.

Порядок содержания имеющихся на объекте средств пожаротушения в летних и зимних условиях. Требования использования огнетушащих средств противопожарного инвентаря и оборудования при тушении пожара.

Тема № 5 (2 часа).

Действия при пожаре

Действия работников при обнаружении пожара, загорания или задымления на объекте.

Порядок сообщения о пожаре в ведомственную пожарную службу 
и аварийно-спасательную службу, организация встречи аварийно-спасательных подразделений и добровольных пожарных дружин. Отключение при необходимости технологического оборудования, коммуникаций, электроснабжения, вентиляции. Тушение пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения, порядок включения стационарных установок пожаротушения. Эвакуация людей 
и материальных ценностей.

Действия работников после прибытия аварийно-спасательных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие 
в эвакуации материальных ценностей) и выполнение других работ по распоряжению руководителя тушения пожара.

Обязанности членов добровольной пожарной дружины по табелю боевого расчета.

|  | Приложение 2 к специфическим требованиям по обеспечению пожарной безопасности для объектов железнодорожного транспорта |
| --- | --- |

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| Наименование железнодорожного подвижного состава и погрузочно- разгрузочных машин | Класс пожара | Измеритель | Норма, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первичные средства пожаротушения | Пожарное оборудование | Пожарный инструмент |
|  |  |  | Огнетушители с массой огнетушащего вещества, кг | Другие |  |  |
|  |  |  | порошковые | углекислотные | огнетуши- тели типа ОСП-1, шт. | емкость с песком и лопатой | полотнище противопожарное размером 2 х 2 | ствол пожар- ный PC-50 или РСК-50 | рукав пожарный диаметром 50 мм и длиной 20 м | топор ТПП | лом ЛПУ | багор БМП |
|  |  |  | 2 | 41 | 8 (9) | 3-6 | 8-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Тяговый железнодорожный подвижной состав |
| Электровозы | А | Секция |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловозы | В | Тепло-воз |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паровозы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На жидком топливе | В | Паро- воз |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| На твердом топливе | А | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Дизель-поезда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-вагонные | В | Поезд |  |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3-вагонные | В | -"- |  |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1-вагонные | В | -"- |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| серии ДП1 | В | -"- |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серии ДП3 | В | -"- |  | (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропоезда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭР9 | А | Поезд |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭПГ, ЭПР | А | -"- |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭПРП | А | -"- |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭПМ | А | -"- |  |  | 15 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рефрижераторные секции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦБ-5, 5БМЗ, АРВ, ЖРС | В | Секция |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| II. Специальный железнодорожный подвижной состав |
| Мотовозы, Дрезины, автомотрисы | В | Едини-цы техники | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Железнодорожно -строительные машины, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самоходные железнодорожно-строительные машины | А, В | -"- |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несамоходные железнодорожно-строительные машины | А, В | -"- |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Пассажирские вагоны и вагоны специального назначения |
| Пассажирские цельнометалли-ческие вагоны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с электро- отоплением (с отоплением салонов высоковольтными электрическими печами и электрокалори-ферами) | А | Вагон |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| с водяным или комбинированным отоплением | А | -"- |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вагоны-рестораны | А, В | -"- |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вагоны с купе-буфетом | А, В | -"- |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вагоны, оборудованные телевизорами | А | -"- |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Багажные вагоны | А, В | Вагон |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Почтовые вагоны и почтово-багажные | А, В | -"- |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Вагоны габарита «РИЦ» | А | -"- |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вагоны для перевозки спецконтингента | А | -"- |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вагоны: лаборатории, динамометрические, автотормозные, контактной сети, весоповерочные, весоизмерительные, вагон - весовая мастерская, технической пропаганды | В, А | -"- |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные пассажирские вагоны | А, В | -"- |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пассажирские вагоны, временно занятые под жилье | А, В | -"- |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вагон - бытовая летучка | А, В | -"- |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Восстановительные поезда |
| Восстановительные поезда | А, В, С | Поезд |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
| V. Железнодорожный подвижной состав с электротехническим оборудованием |
| Вагон- лаборатория автоматики, телемеханики и связи | А | Вагон |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Вагоны специально-технические | А | -"- |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| VI. Погрузочно-разгрузочные машины |
| Козловые и мостовые краны | В | Ед. техники |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузоподъемные краны на железнодорожном ходу | В | -"- |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузоподъемные краны на авто- и пневмоходу | А, В | -"- |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Автопогрузчики | А, В | -"- |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Малогабаритные автопогрузчики | В | -"- |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропогрузчики | А | -"- |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тракторные погрузчики, вагонораз-грузочные машины, бульдозеры | В | -"- |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаваторы | В | -"- |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузчики непрерывного действия | А, В | -"- |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Примечания:

1 Вместо порошковых огнетушителей для электровозов и электропоездов серии ЭР9 допускается установка 4 углекислотных с массой огнетушащего вещества 5 кг и более.

# Footnotes

Сварка, резка, очистка резервуаров и т.п.

2 В полосу отвода железных дорог входят земли, занимаемые земляным полотном, искусственными сооружениями, линейно-путевыми зданиями, устройствами связи, станциями 
(со всеми сооружениями), защитными лесонасаждениями, другими сооружениями и путевыми устройствами. Ширина полосы отвода определяется в соответствии с требованиями ТНПА.

Четыре штабеля в группе.

Станционная радиосвязь, связь для оповещения (информации) пассажиров, ремонтно-оперативная радиосвязь и другие.

Доски, шпалы и т.п.

6 Универсальные и специализированные групповые.

Бидоны, масленки и т.д.

ЛВЖ, газы, взрывчатые и ядовитые вещества и т.д.