Система стандартов пожарной безопасности УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ И ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ. Общие требования

Сістэма стандартаў пажарнай бяспекі ПАСЛУГI ПА ТЭХНІЧНАму АБСЛУГОЎВАННю СІСТЭМ ПАЖАРНАЙ АЎТАМАТЫКІ І СУПРАЦЬДЫМНАЙ АБАРОНЫ. Агульныя патрабаваннi

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

УДК 614.842(083.74)(476)	МКС 13.320		КП 02

Ключевые слова: система стандартов пожарной безопасности, система пожарной сигнализации, пожарная автоматика, противодымная защита, техническое обслуживание

ОКП

ОКП РБ

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

РАЗРАБОТАН Национальным техническим комитетом по стандартизации Республики Беларусь 
ТК BY 35 «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Требования в области обеспечения пожарной безопасности»

ВНЕСЕН Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от ___ _____________ 20___ г. № ___.

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Система стандартов пожарной безопасности

УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

И ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ.

Общие требования

Сістэма стандартаў пажарнай бяспекі

ПАСЛУГI ПА ТЭХНІЧНАму АБСЛУГОЎВАННЮ СІСТЭМ ПАЖАРНАЙ АЎТАМАТЫКІ

І СУПРАЦЬДЫМНАЙ АБАРОНЫ.

Агульныя патрабаваннi

Fire safety standards system
SERVICES FOR TECHNICAL MAINTENANCE OF FIRE AUTOMATIC SYSTEMS

AND ANTI-PROTECTION PROTECTION.

General requirements

Дата введения _______________

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на работы по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики и противодымной защиты и устанавливает объем, средства и порядок проведения контроля качества работ.

Требования стандарта не распространяются на техническое обслуживание систем пожарной автоматики подвижного состава.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты:

ТКП 316-2011 (02300) Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ;

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

СТБ ГОСТ Р 50779.11-2001 Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения;

СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения;

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющими (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

  - Выборочный контроль: по СТБ ГОСТ Р 50779.11.

  - Сплошной контроль: по ГОСТ 16504.

  - Измерительный контроль: по ГОСТ 16504.

  - Визуальный контроль: по ГОСТ 16504.

  - Органолептический контроль: по ГОСТ 16504.

  - Исполнитель: по ТКП 316.

  - Заказчик: по ТКП 316.

  - Техническое состояние: по ТКП 316.

- Сокращения

АВР – автоматическое включение резерва (резервного питания).

ГГЭ – газогенерирующий элемент.

ГОА – генератор огнетушащего аэрозоля.

ГОС – газовый огнетушащий состав.

ЗПУ – запорно-пусковое устройство.

МГП – модуль газового пожаротушения.

МПП – модуль порошкового пожаротушения.

НПА – нормативный правовой акт.

УОО – устройство объектовое оконечное.

ПА – пожарная автоматика.

ПДЗ – противодымная защита.

ПИ – пожарный извещатель.

ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный.

ППУ – прибор пожарный управления.

ПУ – прибор управления.

ПЦН – пульт централизованного наблюдения.

РУ – распределительное устройство.

ТНПА – технический нормативный правовой акт.

ТО – техническое обслуживание.

ТСППЗ – технические средства противопожарной защиты.

- Общие положения

  - При выполнении работ по техническому обслуживанию применяют входной, плановый и внеплановый контроль.

  - В зависимости от объема контроля применяют сплошной и выборочный контроль.

  - В зависимости от применяемых средств контроля применяют визуальный, измерительный и органолептический контроль.

  - Требования к качеству работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики и противодымной защиты должны выполняться в соответствии с установленными в ТКП 316.

  - Плановый контроль качества проводится по план-графику, утверждённому руководством Исполнителя. Плановый контроль проводится не реже одного раза в квартал.

  - Внеплановый контроль качества проводится оперативно по претензиям, вызовам Заказчика, уполномоченных лиц, эксплуатирующих систему, замечаниям надзорных органов.

  - Плановый и внеплановый контроль осуществляется инженерно-техническими работниками (службой контроля качества технического обслуживания) Исполнителя, назначенными ответственными за обеспечение качества технического обслуживания и ответственными лицами Заказчика.

  - Результаты планового и внепланового контроля качества должны регистрироваться в журнале ТОиР и составляться акт (приложение А).

  - Входной контроль проводится при поступлении технических средств и материалов для использования при техническом обслуживании и проводится в соответствии с СТБ 1306.

  - При приемке на техническое обслуживание систем пожарной автоматики и противодымной защиты должно быть проверено их соответствие всем контролируемым показателям, определенным в настоящем стандарте.

  - При осуществлении контроля качества выполнения работ по техническому обслуживанию технических средств, входящих в состав установок пожарной автоматики, на которые в настоящем стандарте не предусмотрены показатели и методы контроля качества их технического обслуживания, необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на указанные технические средства.

  - Наименование контролируемых показателей качества и видов контроля технического обслуживания систем ПА и (или) ПДЗ принимаются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Наименование контролируемых показателей качества и виды контроля технического обслуживания систем ПА и (или) ПДЗ

Таблица 1

| № п.п. | Наименование контролируемых показателей | Вид контроля | Объем выборки | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Организация технического обслуживания |
| 6.1 | Наличие специалистов для выполнения работ и соответствие их квалификации установленным требованиям | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 6.2 | Наличие приборов, оборудования и инструмента для выполнения работ и их соответствие установленным требованиям | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 6.3 | Наличие организационно-распорядительных документов, определяющих и разграничивающих функции и полномочия специалистов для проведения ТО | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 6.4 | Наличие эксплуатационной документации и правильность ее ведения | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 6.5 | Соответствие оборудования системы паспортным данным | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 6.6 | Соответствие сроков службы оборудования системы | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 6.7 | Наличие запаса технических средств каждого типа и условий хранения | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 6.8 | Прохождение входного контроля технических средств и материалов, используемых при ремонтах | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 6.9 | Соответствие периодичности проведения работ по ТО и прибытия по вызовам для устранения неисправностей | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 7 | Системы автоматической пожарной сигнализации |
| 7.1 | Организация технического обслуживания | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 6.1 – 6.9 |
| 7.2 | Внешний вид составных частей системы | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 7.3 | Техническое состояние ППКП | Плановый Внеплановый | Сплошной | Измерительный |
| 7.4 | Техническое состояние составных элементов, выполняющих функции контроля состояния шлейфов (модулей расширения, модулей контроля неадресных шлейфов и т.д.), индикации и управления (выносных панелей управления, индикации и т.д.), централизованного контроля, (контроллеры сектора охраны и т.д.) | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный Измерительный |
| 7.5 | Техническое состояние шлейфов и соединительных линий | Плановый Внеплановый | Сплошной | Измерительный |
| 7.6 | Техническое состояние пожарных извещателей | Плановый Внеплановый | Выборочный | Визуальный Органолептический |
| 7.7 | Техническое состояние устройств электроснабжения системы | Плановый Внеплановый | Сплошной | Измерительный |
| 8 | Автоматические установки водяного (пенного) пожаротушения |
| 8.1 | Организация технического обслуживания | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 6.1 – 6.9 |
| 8.2 | Внешний вид составных частей установок | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 8.3 | Техническое состояние линейной части установок | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 7.2 – 7.7 |
| 8.4 | Техническое состояние приборов пожарных управления, в том числе шкафов управления | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный Измерительный |
| 8.5 | Техническое состояние узлов управления (клапаны сигнальные, клапаны воздушно-пусковые, сигнализаторы давления, акселераторы, гидравлические оповещатели и т.д.) | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 8.6 | Сроки поверки средств измерений | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 8.7 | Сроки проверки пенообразователя (раствора) | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 9 | Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией |
| 9.1 | Организация технического обслуживания | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 6.1 – 6.9 |
| 9.2 | Внешний вид составных частей системы | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 9.3 | Техническое состояние ПУ | Плановый Внеплановый | Сплошной | Измерительный |
| 9.4 | Техническое состояние соединительных линий | Плановый Внеплановый | Сплошной Выборочный | Измерительный |
| 9.5 | Техническое состояние оповещателей | Плановый Внеплановый | Сплошной Выборочный | Визуальный Органолептический |
| 9.6 | Техническое состояние устройств электроснабжения системы | Плановый Внеплановый | Сплошной | Измерительный |
| 10 | Устройство объектовое оконечное системы передачи извещений |
| 10.1 | Организация технического обслуживания | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 6.1 – 6.9 |
| 10.2 | Внешний вид устройства | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 10.3 | Техническое состояние устройства | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный Органолептический |
| 10.4 | Техническое состояние каналов связи и соединительных линий | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный Органолептический |
| 10.5 | Техническое состояние устройств электроснабжения системы | Плановый Внеплановый | Сплошной | Измерительный |
| 11 | Автоматические установки газового пожаротушения |
| 11.1 | Организация технического обслуживания | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 6.1 – 6.9 |
| 11.2 | Внешний вид составных частей установки | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 11.3 | Техническое состояние ППУ | Плановый Внеплановый | Сплошной | Измерительный |
| 11.4 | Техническое состояние модулей газового пожаротушения (МГП) | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный Измерительный |
| 11.5 | Техническое состояние весового устройства | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 11.6 | Техническое состояние пусковых баллонов | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 11.7 | Техническое распределительных устройств (РУ) | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 12 | Автоматические установки порошкового пожаротушения |
| 12.1 | Организация технического обслуживания | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 6.1-6.9 |
| 12.2 | Внешний вид составных частей установок | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 12.3 | Техническое состояние ППУ | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 11.3.1-11.3.11 |
| 12.4 | Техническое состояние модулей порошкового пожаротушения (МПП) | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 13 | Автоматические установки аэрозольного пожаротушения |
| 13.1 | Организация технического обслуживания | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 6.1-6.9 |
| 13.2 | Внешний вид составных частей установок | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 13.3 | Техническое состояние ППУ | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 11.3.1-11.3.11 |
| 13.4 | Техническое состояние генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА) | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 14 | Системы противодымной защиты |
| 14.1 | Организация технического обслуживания | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 6.1 – 6.9 |
| 14.2 | Внешний вид составных частей системы | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 14.3 | Техническое состояние ППУ | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный Измерительный |
| 14.4 | Техническое состояние узлов управления (клапанов дымоудаления, открываемых дымовых люков (фонарей и фрамуг)) | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 14.5 | Техническое состояние вентиляторов | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 14.6 | Сроки проведения аэродинамических испытаний и электрофизических измерений | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 14.7 | Наличие дымонепроницаемых дверей | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |
| 14.8 | Работоспособность АВР (при его наличии) | Плановый Внеплановый | Сплошной | Визуальный |

- Организация технического обслуживания.

6.1 Наличие специалистов для выполнения работ и соответствие их квалификации установленным требованиям

6.1.1. При плановом и внеплановом контроле наличие специалистов для выполнения работ и соответствие их квалификации установленным требованиям проверяется на соответствие требованиям НПА и ТНПА.

Для оказания услуг по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики и противодымной защиты необходимо иметь работников (технических руководителей, специалистов и рабочих), прошедших обучение (повышение квалификации) с учетом профиля выполняемых работ, для которых работа у данного нанимателя является основным местом работы. Наименование профессий и должностей, квалификационные разряды, характеристики выполняемых работ, знания и образование должны соответствовать Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС) и ТКП 316

6.1.2. Наличие специалистов для выполнения работ и соответствие их квалификации контролируют визуально.

6.2 Наличие приборов, оборудования и инструмента для выполнения работ и их соответствие установленным требованиям

6.2.1 При плановом и внеплановом контроле наличие приборов, оборудования и инструмента для выполнения работ и их соответствие установленным требованиям проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

Для оказания услуг по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики и противодымной защиты необходимо иметь оборудование, приборы и инструменты, определенные настоящим стандартом, а также предусмотренные приложением Н к ТКП 316.

6.2.2 Наличие приборов, оборудования и инструмента для выполнения работ и их соответствие установленным требованиям контролируют визуально.

6.3 Наличие организационно-распорядительных документов определяющих и разграничивающих функции и полномочия специалистов

6.3.1 При плановом и внеплановом контроле наличие организационно-распорядительных документов определяющих и разграничивающих функции и полномочия специалистов проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

6.3.2 Наличие организационно-распорядительных документов определяющих и разграничивающих функции и полномочия специалистов контролируют визуально.

6.4 Наличие эксплуатационной документации, и правильность ее ведения

6.4.1 При плановом и внеплановом контроле номенклатуру документации, которая ведется на систему, и правильность ее ведения проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

6.4.2 Соответствие документации, определенной требованиями ТНПА, и правильность ее ведения контролируют визуально.

6.5 Соответствие оборудования системы паспортным данным

6.5.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие эксплуатируемых элементов системы (технические средства, кабельная продукция и т.д.) данным указанным в паспорте на систему.

6.5.2 Соответствие оборудования системы контролируют визуально.

6.6 Соответствие сроков службы оборудования системы

6.6.1 При плановом и внеплановом контроле сроки службы оборудования системы проверяется на соответствие требованиям ТНПА и эксплуатационной документации на оборудование.

6.6.2 Соответствие сроков службы оборудования системы контролируют визуально.

6.7 Наличие запаса технических средств каждого типа и условий хранения.

6.7.1 При плановом и внеплановом контроле наличие запаса технических средств каждого типа проверяется по документам, а условия хранения запаса проверяются на соответствие требованиям эксплуатационной документации на оборудование.

6.7.2 Соответствие запаса технических средств каждого типа и условий хранения контролируют визуально.

6.8 Прохождение входного контроля технических средств и материалов, используемых при ремонтах

6.8.1 При плановом и внеплановом контроле прохождение входного контроля технических средств и материалов, используемых при ремонтах, проверяют на соответствие требованиям ТНПА по документации.

6.8.2 Соответствие прохождения входного контроля технических средств и материалов, используемых при ремонтах, контролируют визуально.

6.9 Соответствие периодичности проведения работ по техническому обслуживанию и прибытия по вызовам для устранения неисправностей.

6.9.1 При плановом и внеплановом контроле периодичность проведения работ по техническому обслуживанию и прибытия по вызовам для устранения неисправностей проверяется на соответствие требованиям ТНПА по показаниям журналов событий системы, записям в эксплуатационной документации.

6.9.2 Соответствие периодичности проведения работ по техническому обслуживанию и прибытия по вызовам для устранения неисправностей контролируют визуально.

- Системы автоматической пожарной сигнализации

7.1 Организация технического обслуживания

7.1.1 При плановом и внеплановом контроле организация технического обслуживания осуществляется по показателям п.п.6.1-6.9.

7.1.2 Соответствие организации технического обслуживания требованиям ТНПА контролируют визуально.

7.2 Внешний вид составных частей системы

7.2.1 При плановом и внеплановом контроле соответствие внешнего вида составных частей системы проверяется по следующим критериям:

отсутствие механических повреждений корпуса ППКП;

отсутствие пыли, грязи, влаги, следов коррозии, повреждений эмалевых покрытий;

механическая надежность фиксации разъемных соединений ППКП и крепления проводов к клеммным колодкам;

механическая надежность крепления держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика контроля  вскрытия прибора;

механическая надежность крепления ППКП и его блоков на стене.

надежность крепления, отсутствие провисов проводов и кабелей, целостность изоляции, отсутствие обрывов;

надежность крепления электромонтажной арматуры;

наличие крышек на боксах, телефонных распределительных коробках;

соответствие состояния выносного элемента шлейфа сигнализации, его номинал и надежность соединения с проводами шлейфа сигнализации.

отсутствие механических повреждений;

надежность крепления;

надежность крепления проводов на клеммных колодках;

соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам;

отсутствие пыли, грязи и влаги на контактах  и корпусах;

отсутствие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при срабатывании извещателей.

7.2.2 Соответствие внешнего состояния контролируют визуально.

7.3 Техническое состояние ППКП

7.3.1 Соответствие световой индикации ППКП в дежурном режиме

7.3.1.1 При плановом и внеплановом контроле световая индикация ППКП в дежурном режиме проверяется на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

7.3.1.2 Соответствие световой индикации ППКП в дежурном режиме контролируют визуально.

7.3.2 Соответствие работоспособности процессорной части ППКП

7.3.2.1 При плановом и внеплановом контроле работоспособность  процессорной части ППКП проверяется на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

7.3.2.2 Соответствие работоспособности процессорной части ППКП контролируют визуально.

7.3.3 Соответствие индикации ППКП.

7.3.3.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется на соответствие эксплуатационной документации на оборудование:

индикация при переходе на резервный источник питания;

индикация при открытии его корпуса;

индикация при отсутствии резервного источника питания;

индикация при неисправности в шлейфах сигнализации и соединительных линиях;

индикация и выдача управляющих сигналов на ТСППЗ, инженерное, технологическое и другое оборудование в режиме «Пожар»;

индикация и выдача сигналов в режиме «Пожар» и «Неисправность» на устройство объектовое оконечное системы передачи извещений;

надежность крепления аккумулятора;

надежность крепления контактов наконечников аккумулятора.

7.3.3.2 Соответствие индикации ППКП контролируют визуально.

7.3.4 Соответствие наличия, номиналов и состояния предохранителей

7.3.4.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется наличие, номиналов и состояния предохранителей на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

7.3.4.2 Соответствие наличия, номиналов и состояния предохранителей контролируют визуально.

7.3.5 Соответствие присоединения и целостности заземляющего проводника

7.3.5.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется надежность крепления и целостность заземляющего проводника.

7.3.5.2.Средство контроля – мультиметр.

7.3.5.3. Соответствие присоединения и целостности заземляющего проводника контролируют с помощью мультиметра.

7.3.6 Соответствие порядковых номеров (адресов ПИ) перечню защищаемых помещений

7.3.6.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие порядковых номеров шлейфов (адресов ПИ) перечню защищаемых помещений.

7.3.6.2 Соответствие порядковых номеров (адресов ПИ) перечню защищаемых помещений контролируют визуально.

7.3.7 Соответствие работоспособности канала считывания электронных ключей

7.3.7.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется работоспособность канала считывания электронных ключей и соответствие формирования сигналов на ППКП.

7.3.7.2 Соответствие работоспособности канала считывания электронных ключей контролируют визуально.

7.3.8 Соответствие напряжения основного источника электропитания и напряжения для питания внешних потребителей

7.3.8.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие напряжения основного источника электропитания и напряжения для питания внешних потребителей требованиям эксплуатационной документации на оборудование.

7.3.8.2 Средство контроля – мультиметр.

7.3.8.3 Соответствие напряжения основного источника электропитания и напряжения для питания внешних потребителей контролируют помощью с мультиметра.

7.4 Техническое состояние составных элементов систем пожарной сигнализации, выполняющих функции контроля состояния шлейфов (модули расширения, модули контроля неадресных шлейфов и т.д.), функции централизованного контроля, (контроллеры сектора охраны и т.д.), функции индикации и управления (выносные панели управления, индикации и т.д.)

7.4.1 При плановом и внеплановом контроле соответствие контролируемых показателей блоков приборов, выполняющих функции  контроля состояния шлейфов (модули расширения, модули контроля неадресных шлейфов и т.д.), централизованного контроля, (контроллеры сектора охраны и т.д.), индикации и управления (выносные панели управления, индикации и т.д.) проверяется согласно технической документации на элементы.

7.4.2 Показатели контроля проверяются визуально.

7.4.3 Соответствие напряжения питания блоков проверяется согласно эксплуатационной документации.

7.4.4 Средство контроля – мультиметр.

7.4.5 Соответствие напряжения питания блоков контролируют с помощью мультиметра.

7.5 Техническое состояние шлейфов и соединительных линий

7.5.1 При плановом и внеплановом контроле проверяются следующие электрические параметры:

соответствие сопротивления шлейфа эксплуатационной документации на ППКП;

соответствие сопротивления изоляции между проводами шлейфа;

соответствие сопротивления изоляции между каждым из проводов шлейфа и шиной заземления (заземляющим проводом).

7.5.2 Средства контроля:

соответствие сопротивления шлейфа эксплуатационной документации на ППКП – мультиметр;

соответствие сопротивления изоляции между проводами шлейфа и соответствие сопротивления изоляции между каждым из проводов шлейфа и шиной заземления (заземляющим проводом) – мегаомметр.

7.5.3 Соответствие сопротивления шлейфа эксплуатационной документации на ППКП проверяется с помощью мультиметра.

Соответствие сопротивления изоляции между проводами шлейфа и соответствие сопротивления изоляции между каждым из проводов шлейфа и шиной заземления (заземляющим проводом) проверяются с помощью мегаомметра.

7.6 Техническое состояние пожарных извещателей

7.6.1 При плановом и внеплановом контроле техническое состояние (работоспособность) извещателей проверяется согласно технической документации на извещатели.

7.6.2 Соответствие технического состояния контролируют визуально и органолептически.

7.6.3 При проведении планового контроля качества обслуживания дымовых ПИ, количество ПИ, которые проверяются на предмет работоспособности, выбирается исходя из того, что все дымовые ПИ должны быть проверены не реже чем 1 раз в полугодие (т.е. ежемесячно должно быть проверено не менее 20% ПИ).

7.6.4 При проведении планового контроля качества обслуживания ПИ, количество ПИ, которые проверяются на предмет работоспособности, выбирается исходя из того, что все ПИ должны быть проверены не реже чем 1 раз в год (т.е. ежемесячно должны быть проверены не менее 10% ПИ).

7.6.5 Выбор ПИ следует проводить с учетом необходимости формирования сигналов «Пожар» в каждом шлейфе ППКП.

7.7 Техническое состояние устройств электроснабжения системы

7.7.1 Соответствие напряжения устройства электроснабжения, выдаваемого в нагрузку

7.7.1.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие напряжения устройства электроснабжения, выдаваемого в нагрузку требованиям эксплуатационной документации на оборудование.

7.7.1.2 Средство контроля – мультиметр.

7.7.1.3 Соответствие напряжения устройства электроснабжения, выдаваемого в нагрузку, контролируют с помощью мультиметра.

7.7.2 Соответствие напряжения на аккумуляторной батарее

7.7.2.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие напряжения на аккумуляторной батарее требованиям эксплуатационной документации.

7.7.2.2 Средство контроля – мультиметр.

7.7.2.3 Соответствие напряжения на аккумуляторной батарее контролируют с помощью мультиметра.

7.7.3 Соответствие остаточной емкости аккумуляторной батареи

7.7.3.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие остаточной емкости аккумуляторной батареи требованиям паспорта на систему.

7.7.3.2 Средство контроля – тестер измерения остаточной емкости аккумуляторных батарей.

7.7.3.3 Соответствие остаточной емкости аккумуляторной батареи контролируют с помощью тестера измерения остаточной емкости аккумуляторных батарей.

- Автоматические установки водяного (пенного) пожаротушения

8.1 Организация технического обслуживания

8.1.1 При плановом и внеплановом контроле организация технического обслуживания осуществляется по показателям п.п.6.1-6.9.

8.1.2 Соответствие организации технического обслуживания требованиям ТНПА контролируют визуально.

8.2 Внешний вид составных частей установок

8.2.1 При плановом и внеплановом контроле соответствие внешнего вида составных частей установок (приборов пожарных управления, узлов управления, оросителей (пеногенераторов), трубопроводов, насосных агрегатов, компрессоров, гидропневматической емкости, электроконтактных манометров, узла пеноподачи, узла перемешивания раствора пенообразователя, дозаторов, сигнализаторов потока жидкости, запорной арматуры (краны, вентили, задвижки и т.д.) эксгаустеров) проверяется по следующим критериям:

отсутствие механических повреждений корпуса ППУ;

отсутствие пыли, грязи, влаги, следов коррозии, повреждений эмалевых покрытий;

механическая надежность фиксации разъемных соединений ППУ и крепления проводов к клеммным колодкам;

механическая надежность крепления держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика контроля  вскрытия прибора;

механическая надежность крепления ППУ и его блоков на стене;

надежность и герметичность соединения корпуса клапана и задвижек узлов управления;

плотность закрытия сигнального клапана узла управления;

надежность крепления трубопровода и оросителей;

отсутствие следов коррозии, пыли, грязи, механических повреждений;

герметичность соединений трубопровода с оросителями;

соответствие уровня масла компрессоров;

натяжение приводных ремней компрессоров;

состояние поверхности предохранительного клапана (при наличии);

внешнее состояние электроконтактных манометров (сигнализаторов давления);

внешнее состояние водомерного стекла гидропневмобака;

наличие информационных надписей;

уровень жидкости в емкости;

целостность пломб электроконтактных манометров;

положение контактных стрелок электроконтактных манометров и величина давления воды;

надежность крепления проводов электроконтактных манометров;

надежность крепления и целостность заземляющего проводника;

соответствие уровня жидкости емкости с пенораствором;

надежность крепления и целостность заземляющего проводника насосов-дозаторов узла пеноподачи;

работоспособность насоса для перемешивания раствора пенообразователя;

соответствие индикации сигнализаторов потока жидкости требованиям эксплуатационной документации (если предусмотрено в эксплуатационной документации);

герметичность соединений запорной арматуры.

8.2.2. Соответствие внешнего состояния частей установок контролируют визуально.

8.3 Техническое состояние линейной части установок

Контролируют в соответствии с требованиями 7.2 – 7.7.

8.4 Техническое состояние приборов пожарных управления.

8.4.1. Соответствие световой индикации ППУ в дежурном режиме.

8.4.1.1. При плановом и внеплановом контроле световая индикация ППУ в дежурном режиме проверяется на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

8.4.1.2. Соответствие световой индикации ППУ в дежурном режиме контролируют визуально.

8.4.2. Соответствие индикации ППУ при открытии его корпуса.

8.4.2.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется индикация ППУ при открытии его корпуса на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

8.4.2.2. Соответствие индикации ППУ при открытии его корпуса контролируют визуально.

8.4.3. Соответствие индикации ППУ при переходе на резервный источник питания.

8.4.3.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется индикация ППУ при переходе на резервный источник питания на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

8.4.3.2. Соответствие индикации ППУ при переходе на резервный источник питания контролируют визуально.

8.4.4. Соответствие наличия, номиналов и состояния предохранителей.

8.4.4.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется наличие, номиналов и состояния предохранителей на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

8.4.4.2. Соответствие наличия, номиналов и состояния предохранителей контролируют визуально.

8.4.5. Соответствие присоединения и целостности заземляющего проводника.

8.4.5.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется надежность крепления и целостность заземляющего проводника.

8.4.5.2.Средство контроля – мультиметр.

8.4.5.3. Соответствие присоединения и целостности заземляющего проводника контролируют с помощью мультиметра.

8.4.6. Соответствие индикации ППУ при отсутствии резервного источника питания.

8.4.6.1. При плановом и внеплановом контроле индикации ППУ при отсутствии резервного источника питания проверяется ее соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

8.4.6.2. Соответствие индикации ППУ при отсутствии резервного источника питания контролируют визуально.

8.4.7. Соответствие индикации ППУ при неисправности в шлейфах сигнализации и соединительных линиях.

8.4.7.1. При плановом и внеплановом контроле индикации ППУ при неисправности в шлейфах сигнализации и соединительных линиях проверяется ее соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

8.4.7.2. Соответствие индикации ППУ при неисправности в шлейфах сигнализации и соединительных линиях контролируют визуально.

8.4.8. Соответствие автоматического и местного управления устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей.

8.4.8.1. При плановом и внеплановом контроле автоматическое и местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей проверяется на соответствие проектной документации.

8.4.8.2. Соответствие автоматического и местного управления устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей контролируют визуально.

8.4.9. Соответствие индикации ППУ, световой и звуковой сигнализации установки пожаротушения и выдачи управляющих сигналов на пусковые элементы установки, инженерное, технологическое и другое оборудование в режиме «Пожар» по каждому направлению пожаротушения.

8.4.9.1. При плановом и внеплановом контроле индикации ППУ, световой и звуковой сигнализации установки пожаротушения и выдачи управляющих сигналов на пусковые элементы установки, инженерное, технологическое и другое оборудование в режиме «Пожар» по каждому направлению пожаротушения проверяется ее соответствие проектной документации и эксплуатационной документации на оборудование.

8.4.9.2. Соответствие индикации ППУ, световой и звуковой сигнализации установки пожаротушения и выдачи управляющих сигналов на пусковые элементы установки, инженерное, технологическое и другое оборудование в режиме «Пожар» по каждому направлению пожаротушения контролируют визуально.

8.4.10. Соответствие включения резервных насосов в случае отказа
пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени.

8.4.10.1. При плановом и внеплановом контроле включение резервных насосов в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени проверяется его соответствие требованиям ТНПА и проектной документации.

8.4.10.2. Соответствие включения резервных насосов в случае отказа
пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени контролируют визуально.

8.4.11. Соответствие порядковых номеров шлейфов (адресов ПИ), направлений пожаротушения перечню защищаемых помещений.

8.4.11.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие порядковых номеров шлейфов (адресов ПИ) и направлений пожаротушения перечню защищаемых помещений.

8.4.11.2. Соответствие порядковых номеров (адресов ПИ) и направлений пожаротушения перечню защищаемых помещений контролируют визуально.

8.4.12. Соответствие включения дренажного насоса.

8.4.12.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется включение дренажного насоса в соответствии с проектной документацией.

8.4.12.2. Соответствие включения дренажного насоса контролируют визуально.

8.4.13. Соответствие напряжения питания, выдаваемого в цепь пуска установки.

8.4.13.1. При плановом и внеплановом контроле напряжения питания, выдаваемого в цепь пуска установки, проверяется на соответствие требованиям ТНПА и проектной документации.

8.4.13.2. Средство контроля – мультиметр.

8.4.13.3.Соответствие напряжения питания, выдаваемого в цепь пуска установки контролируют с помощью мультиметра.

8.4.14. Соответствие работоспособности канала считывания электронных ключей.

8.4.14.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется работоспособность канала считывания электронных ключей и соответствие формирования сигналов на ППУ.

8.4.14.2. Соответствие работоспособности канала считывания электронных ключей контролируют визуально.

8.4.15. Соответствие напряжения основного источника электропитания.

8.4.15.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие напряжения основного источника электропитания требованиям эксплуатационной документации на оборудование.

8.4.15.2. Средство контроля – мультиметр.

8.4.15.3. Соответствие напряжения основного источника электропитания и напряжения для питания внешних потребителей контролируют с помощью  мультиметра.

8.5 Техническое состояние узлов управления (клапанов сигнальных, клапанов воздушно-пусковых, сигнализаторов давления, акселераторов, гидравлических оповещателей и т.д.).

8.5.1. Соответствие давления в установке.

8.5.1.1. При плановом и внеплановом контроле давление в установке проверяется по показаниям манометров на соответствие эксплуатационной документации.

8.5.1.2. Соответствие давления в установке контролируют визуально.

8.5.2. Соответствие степени работоспособности элементов узла управления (задвижки, затворы, сигнализаторы давления, акселераторы и т.д.).

8.5.2.1. При плановом и внеплановом контроле степени работоспособности элементов узлов управления (задвижки, затворы, сигнализаторы давления, акселераторы и т.д.) осуществляется на соответствие эксплуатационной документации.

8.5.2.2. Соответствие степени работоспособности элементов узла управления (задвижки, затворы, сигнализаторы давления, акселераторы и т.д.) контролируют визуально.

8.5.3. Соответствие уровня воды в резервуарах.

8.5.3.1. При плановом и внеплановом контроле уровень воды в резервуарах проверяется на соответствие проектной документации.

8.5.3.2. Соответствие уровня воды в резервуарах контролируют визуально.

8.5.4. Соответствие рабочего положения запорной арматуры.

8.5.4.1. При плановом и внеплановом контроле положение запорной арматуры проверяется на соответствие проектной документации.

8.5.4.2. Соответствие рабочего положения запорной арматуры контролируют визуально.

8.6. Сроки поверки средств измерений.

8.6.1. При плановом и внеплановом контроле прохождение поверки средств измерений проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

8.6.2. Соответствие сроков поверки средств измерений контролируют визуально.

8.7. Сроки проверки пенообразователя (раствора).

8.7.1. При плановом и внеплановом контроле периодичность проверки пенообразователя (раствора) проверяется на соответствие требованиям эксплуатационной документации.

8.7.2. Соответствие сроков проверки пенообразователя контролируют визуально.

- Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией

9.1 Организация технического обслуживания

9.1.1 При плановом и внеплановом контроле организация технического обслуживания осуществляется по показателям п.п.6.1-6.9.

9.1.2 Соответствие организации технического обслуживания требованиям ТНПА контролируют визуально.

9.2 Внешний вид составных частей системы

9.2.1 Соответствие внешнего состояния ППУ снаружи и внутри корпуса.

9.2.1.1 При плановом и внеплановом контроле внешнее состояние ППУ снаружи и внутри корпуса проверяется по следующим критериям:

отсутствие механических повреждений корпуса ППУ;

отсутствие пыли, грязи, влаги, следов коррозии, повреждений эмалевых покрытий;

механическая надежность фиксации разъемных соединений ППУ и крепления проводов к клеммным колодкам;

механическая надежность крепления держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика контроля  вскрытия прибора;

механическая надежность крепления ППУ и его блоков на стене.

9.2.1.2 Соответствие внешнего состояния ППУ снаружи и внутри корпуса контролируют визуально.

9.2.2 Соответствие внешнего состояния соединительных линий.

9.2.2.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие внешнего состояния соединительных линий проверяется по следующим критериям:

надежность крепления, отсутствие провисов проводов и кабелей, целостность изоляции, отсутствие обрывов;

отсутствие перемычек, исключающих выдачу сигнала неисправность при снятом оповещателе;

надежность крепления электромонтажной арматуры;

наличие крышек на боксах, соединительных и распределительных коробках;

отсутствие пыли и грязи на наружных поверхностях  всех элементов шлейфа.

9.2.2.2. Соответствие внешнего состояния шлейфов контролируют визуально.

9.2.3 Соответствие внешнего состояния оповещателей.

9.2.3.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие внешнего состояния проверяется по следующим критериям:

правильность размещения и состояние монтажа оповещателя;

отсутствие механических повреждений корпуса оповещателя, надежность крепления оповещателя, состояние герметичных прокладок корпуса и крышки оповещателя;

надежность крепления проводов на клеммных колодках;

соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам;

отсутствие пыли, грязи и влаги на контактах  и корпусах.

9.2.3.2. Соответствие внешнего состояния контролируют визуально.

9.3 Техническое состояние приборов пожарных управления

9.3.1. Соответствие индикации ППУ и выдачи управляющих сигналов.

9.3.1.1. При плановом и внеплановом контроле индикация ППУ (в дежурном режиме, при открытии корпуса, при неисправности в соединительных линиях) и выдача управляющих сигналов (объекты управления – электромеханические замки и т.д.) проверяется ее соответствие проектной документации и эксплуатационной документации на оборудование.

9.3.1.2. Соответствие индикации ППУ и выдачи управляющих сигналов контролируют визуально.

9.3.2. Соответствие наличия, номиналов и состояния предохранителей.

9.3.2.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется наличие, номиналов и состояния предохранителей на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

9.3.2.2. Соответствие наличия, номиналов и состояния предохранителей контролируют визуально.

9.3.3. Соответствие работоспособности канала считывания электронных ключей.

9.3.3.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется работоспособность канала считывания электронных ключей и соответствие формирования сигналов на ППУ.

9.3.3.2. Соответствие работоспособности канала считывания электронных ключей контролируют визуально.

9.3.4 Соответствие работы ППУ в режиме ручного пуска.

9.3.4.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется включение системы оповещения в ручном режиме по каждой зоне.

9.3.4.2. Соответствие работоспособности работы ППУ в режиме ручного пуска контролируют визуально.

9.3.5. Соответствие работы ППУ в режиме автоматического пуска.

9.3.5.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется включение системы оповещения в автоматическом режиме по каждой зоне, а также соответствие порядковых номеров зон оповещения перечню защищаемых помещений.

9.3.5.2. Соответствие работоспособности работы ППУ в режиме автоматического пуска контролируют визуально.

9.3.6. Соответствие работы вызывных устройств ППУ.

9.3.6.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется наличие связи с вызывными устройствами ППУ, а также соответствие порядковых номеров вызывных зон оповещения перечню защищаемых помещений.

9.3.6.2. Соответствие работоспособности работы ППУ в режиме автоматического пуска контролируют визуально.

9.3.7. Соответствие работы микрофонных панелей ППУ.

9.3.7.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется транслирование сигналов речевого оповещения по каждой зоне с помощью микрофонного манипулятора или микрофонной консоли.

9.3.7.2. Соответствие работы микрофонных панелей ППУ контролируют визуально.

9.4 Техническое состояние соединительных линий

9.4.1. При плановом и внеплановом контроле проверяются следующие электрические параметры:

соответствие напряжения питания, подаваемого на оповещатель, эксплуатационной документации;

соответствие сопротивления изоляции между проводами соединительной линии.

9.4.2. Средства контроля:

соответствие напряжения питания, подаваемого на оповещатель, эксплуатационной документации – мультиметр;

соответствие сопротивления изоляции между проводами соединительной линии – мегаомметр.

9.4.3. Соответствие напряжения питания, подаваемого на оповещатель, эксплуатационной документации проверяется с помощью мультиметра.

Соответствие сопротивления изоляции между проводами соединительной линии проверяется с помощью мегаомметра.

9.5 Техническое состояние оповещателей

9.5.1 При плановом и внеплановом контроле техническое состояние (работоспособность) оповещателей проверяется на соответствие технической документации на оповещатели.

9.5.2 Соответствие технического состояния контролируют визуально и органолептически.

9.6 Техническое состояние устройств электроснабжения системы

9.6.1 Соответствие напряжения устройства электроснабжения, выдаваемого в нагрузку

9.6.1.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие напряжения устройства электроснабжения, выдаваемого в нагрузку требованиям эксплуатационной документации на оборудование.

9.6.1.2 Средство контроля – мультиметр.

9.6.1.3 Соответствие напряжения устройства электроснабжения, выдаваемого в нагрузку, контролируют с помощью мультиметра.

9.6.2 Соответствие напряжения на аккумуляторной батарее

9.6.2.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие напряжения на аккумуляторной батарее требованиям эксплуатационной документации.

9.6.2.2 Средство контроля – мультиметр.

9.6.2.3 Соответствие напряжения на аккумуляторной батарее контролируют с помощью мультиметра.

9.6.3 Соответствие остаточной емкости аккумуляторной батареи

9.6.3.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие остаточной емкости аккумуляторной батареи требованиям паспорта на систему.

9.6.3.2 Средство контроля – тестер измерения остаточной емкости аккумуляторных батарей.

9.6.3.3 Соответствие остаточной емкости аккумуляторной батареи контролируют с помощью тестера измерения остаточной емкости аккумуляторных батарей.

10 Устройство объектовое оконечное системы передачи извещений

10.1 Организация технического обслуживания

10.1.1 При плановом и внеплановом контроле организация технического обслуживания осуществляется по показателям п.п.6.1-6.9.

10.1.2 Соответствие организации технического обслуживания требованиям ТНПА контролируют визуально.

10.2 Внешний вид устройства

10.2.1 При плановом и внеплановом контроле соответствие внешнего вида устройства проверяется по следующим критериям:

отсутствие механических повреждений корпуса УОО;

отсутствие пыли, грязи, влаги, следов коррозии, повреждений эмалевых покрытий;

механическая надежность фиксации разъемных соединений УОО и крепления проводов к клеммным колодкам;

механическая надежность крепления держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика контроля  вскрытия прибора;

механическая надежность крепления УОО на стене.

10.2.2 Соответствие внешнего состояния контролируют визуально.

10.3 Техническое состояние устройства

10.3.1. Соответствие световой индикации УОО в дежурном режиме.

10.3.1.1. При плановом и внеплановом контроле световая индикация УОО в дежурном режиме проверяется на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

10.3.1.2. Соответствие световой индикации УОО в дежурном режиме контролируют визуально.

10.3.2. Соответствие индикации УОО и передачи соответствующего извещения на пульт диспетчеризации при переходе УОО на резервный источник питания.

10.3.2.1. При плановом и внеплановом контроле индикация УОО при переходе УОО на резервный источник питания проверяется на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

При плановом и внеплановом контроле передача соответствующего извещения при переходе УОО на резервный источник питания на пульт диспетчеризации проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

10.3.2.2. Соответствие индикации УОО при переходе его на резервный источник питания контролируют визуально.

Передачу соответствующего извещения на пульт диспетчеризации при переходе УОО на резервный источник питания контролируют посредством связи с диспетчером пульта диспетчеризации.

10.3.3. Соответствие индикации УОО и передачи соответствующего извещения на пульт диспетчеризации при открытии его корпуса.

10.3.3.1. При плановом и внеплановом контроле индикация УОО при открытии его корпуса проверяется на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

При плановом и внеплановом контроле передача соответствующего извещения при открытии корпуса УОО на пульт диспетчеризации проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

10.3.3.2. Соответствие индикации УОО при открытии его корпуса контролируют визуально.

Передачу соответствующего извещения на пульт диспетчеризации при открытии корпуса УОО контролируют органолептически посредством связи с диспетчером пульта диспетчеризации.

10.3.4. Соответствие наличия, номиналов и состояния предохранителей.

10.3.4.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется наличие, номиналов и состояния предохранителей на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

10.3.4.2. Соответствие наличия, номиналов и состояния предохранителей контролируют визуально.

10.3.5. Соответствие индикации УОО и передачи соответствующего извещения на пульт диспетчеризации при отсутствии резервного источника питания.

10.3.5.1. При плановом и внеплановом контроле индикация УОО при отсутствии резервного источника питания проверяется на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

При плановом и внеплановом контроле передача соответствующего извещения при отсутствии резервного источника питания УОО на пульт диспетчеризации проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

10.3.5.2. Соответствие индикации УОО при отсутствии резервного источника питания контролируют визуально.

Передачу соответствующего извещения на пульт диспетчеризации при отсутствии резервного источника питания УОО контролируют органолептически посредством связи с диспетчером пульта диспетчеризации.

10.3.6. Соответствие доставки извещения отсутствия связи пульта диспетчеризации с УОО.

10.3.6.1. При плановом и внеплановом контроле доставка извещения отсутствия связи пульта диспетчеризации с УОО проверяется при отключенном основном и резервном источнике питания, а также при отсутствии SIM-карты в УОО органолептически и методом измерения.

При плановом и внеплановом контроле передача соответствующего извещения при отсутствии связи пульта диспетчеризации с УОО проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

10.3.6.2. Соответствие доставки извещения отсутствия связи пульта диспетчеризации с УОО контролируют органолептически посредством связи с диспетчером пульта диспетчеризации.

Доставка извещения отсутствия связи пульта диспетчеризации с УОО контролируют органолептически посредством связи с диспетчером пульта диспетчеризации.

10.3.7. Соответствие индикации УОО и передачи соответствующего извещения на пульт диспетчеризации при неисправности в системе пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения.

10.3.7.1. При плановом и внеплановом контроле индикация УОО при неисправности в системе пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения проверяется на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

При плановом и внеплановом контроле передача соответствующего извещения на пульт диспетчеризации при неисправности в системе пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

Сигнал «Неисправность» системы пожарной сигнализации формируется при следующих режимах работы ППКП:

короткое замыкание и обрыв шлейфов и соединительных линий;

удаление ПИ из шлейфов сигнализации;

отключение одной или нескольких контролируемых зон;

попытка несанкционированного доступа;

неисправность основного и резервного источника питания.

Сигнал «Неисправность» установки пожаротушения передается на УОО при формировании ППУ соответствующих сигналов в части автоматического контроля состояния установки. Номенклатура указанных сигналов определяется согласно ТНПА.

10.3.7.2. Соответствие индикации УОО при неисправности в системе пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения контролируют визуально.

Передача соответствующего извещения на пульт диспетчеризации при неисправности в системе пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения  контролируют органолептически посредством связи с диспетчером пульта диспетчеризации.

10.3.8. Соответствие индикации УОО и передачи соответствующего извещения на пульт диспетчеризации в режиме «Пожар».

10.3.8.1. При плановом и внеплановом контроле индикация УОО в режиме «Пожар» проверяется на соответствие эксплуатационной документации на оборудование, а также на соответствие адреса объекта на ПЦН.

При плановом и внеплановом контроле передача соответствующего извещения на пульт диспетчеризации в режиме «Пожар» проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

10.3.8.2. Соответствие индикации УОО в режиме «Пожар» контролируют визуально.

Передача соответствующего извещения на пульт диспетчеризации в режиме «Пожар»  контролируют органолептически посредством связи с диспетчером пульта диспетчеризации.

10.4 Техническое состояние каналов связи и соединительных линий

10.4.1 Соответствие состояния каналов связи между УОО и ППКП.

10.4.1.1 При плановом и внеплановом контроле состояние каналов связи между УОО и ППКП проверяется на соответствие требованиям ТНПА и эксплуатационной документации на оборудование путем моделирования неисправности каналов связи (для проводных каналов моделируют обрыв и короткое замыкание линий связи). Показатель контролируется визуально и методом измерения.

10.4.1.2 Соответствие состояния связи между УОО и ППКП контролируют визуально по индикации на УОО.

Доставка извещения отсутствия связи между УОО и ППКП контролируют органолептически посредством связи с диспетчером пульта диспетчеризации.

10.4.2 Соответствие работоспособности канала считывания электронных ключей.

10.4.2.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется работоспособность канала считывания электронных ключей и соответствие формирования сигналов на УОО.

10.4.2.2 Соответствие работоспособности канала считывания электронных ключей контролируют визуально.

10.4.3 Соответствие присоединения и целостности заземляющего проводника.

10.4.3.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется надежность крепления и целостность заземляющего проводника.

10.4.3.2.Средство контроля – мультиметр.

10.4.3.3. Соответствие присоединения и целостности заземляющего проводника контролируют с помощью мультиметра.

10.5 Техническое состояние устройств электроснабжения системы

10.5.1 Соответствие напряжения на аккумуляторной батарее

10.5.1.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие напряжения на аккумуляторной батарее требованиям эксплуатационной документации.

10.5.1.2 Средство контроля – мультиметр.

10.5.1.3 Соответствие напряжения на аккумуляторной батарее контролируют с помощью мультиметра.

10.5.2 Соответствие остаточной емкости аккумуляторной батареи

10.5.2.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие остаточной емкости аккумуляторной батареи требованиям паспорта на систему.

10.5.2.2 Средство контроля – тестер измерения остаточной емкости аккумуляторных батарей.

10.5.2.3 Соответствие остаточной емкости аккумуляторной батареи контролируют с помощью тестера измерения остаточной емкости аккумуляторных батарей.

11 Автоматические установки газового пожаротушения

11.1 Организация технического обслуживания

11.1.1 При плановом и внеплановом контроле организация технического обслуживания осуществляется по показателям п.п.6.1-6.9.

11.1.2 Соответствие организации технического обслуживания требованиям ТНПА контролируют визуально.

11.2 Внешний вид составных частей установок (ППУ, МГП, сигнализаторов давления, распределительных устройств, весовых устройств, пусковых баллонов, насадок-распылителей, распределительных трубопроводов).

11.2.1 При плановом и внеплановом контроле соответствие внешнего составных частей установок проверяется по следующим критериям:

отсутствие механических повреждений, пыли и грязи, следов коррозии, нарушения окраски;

надежность и прочность крепления;

механическая надежность фиксации разъемных соединений ППУ и крепления проводов к клеммным колодкам;

механическая надежность крепления держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика контроля  вскрытия прибора;

механическая надежность крепления ППУ и его блоков на стене;

целостность деталей и узлов МГП;

наличие предохранительной чеки на устройстве ручного пуска, пломб МГП;

наличие на выпускном штуцере ЗПУ заглушки, предохраняющей обслуживающий персонал от воздействия реактивной силы струи газа при несанкционированном срабатывании модуля (если предусмотрено в эксплуатационной документации);

соответствие маркировки МГП эксплуатационной документации;

надежность крепления проводов сигнализатора давления.

11.2.2 Соответствие внешнего состояния трубопроводов контролируют визуально.

11.3 Техническое состояние приборов пожарных управления (ППУ).

11.3.1. Соответствие индикации ППУ, световой и звуковой сигнализации установки пожаротушения и выдачи управляющих сигналов на пусковые элементы установки, инженерное, технологическое и другое оборудование в режиме «Пожар».

11.3.1.1. При плановом и внеплановом контроле индикация ППУ (в дежурном режиме, при открытии корпуса, при переходе на резервный источник питания, при отсутствии резервного источника питания, при неисправности в шлейфах сигнализации и соединительных линиях), световая и звуковая сигнализация установки пожаротушения и выдача управляющих сигналов на пусковые элементы установки, инженерное, технологическое и другое оборудование в режиме «Пожар» проверяется ее соответствие проектной документации и эксплуатационной документации на оборудование.

11.3.1.2. Соответствие индикации ППУ и выдачи управляющих сигналов на пусковые элементы установки, инженерное, технологическое и другое оборудование в режиме «Пожар» контролируют визуально.

11.3.2. Соответствие наличия, номиналов и состояния предохранителей.

11.3.2.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется наличие, номиналов и состояния предохранителей на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

11.3.2.2. Соответствие наличия, номиналов и состояния предохранителей контролируют визуально.

11.3.3. Соответствие присоединения и целостности заземляющего проводника.

11.3.3.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется надежность крепления и целостность заземляющего проводника.

11.3.3.2.Средство контроля – мультиметр.

11.3.3.3. Соответствие присоединения и целостности заземляющего проводника контролируют с помощью мультиметра.

11.3.4. Соответствие времени задержки формирования сигнала на запуск установки.

11.3.4.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие времени задержки формирования сигнала на запуск установки проверяется на соответствие требованиям ТНПА и проектной документации.

11.3.4.2. Средство контроля – секундомер.

11.3.4.3. Соответствие времени задержки формирования сигнала на запуск установки контролируют с помощью секундомера.

11.3.5. Соответствие напряжения питания, выдаваемого в цепь пуска установки.

11.3.5.1. При плановом и внеплановом контроле напряжения питания, выдаваемого в цепь пуска установки, проверяется на соответствие требованиям ТНПА и проектной документации.

11.3.5.2.Средство контроля – мультиметр.

11.3.5.3.Соответствие напряжения питания, выдаваемого в цепь пуска установки контролируют с помощью мультиметра.

11.3.6. Соответствие порядковых номеров шлейфов (адресов ПИ), направлений пожаротушения перечню защищаемых помещений.

11.3.6.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие порядковых номеров шлейфов (адресов ПИ) и направлений пожаротушения перечню защищаемых помещений.

11.3.6.2. Соответствие порядковых номеров (адресов ПИ) и направлений пожаротушения перечню защищаемых помещений контролируют визуально.

11.3.7. Соответствие работоспособности канала считывания электронных ключей.

11.3.7.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется работоспособность канала считывания электронных ключей и соответствие формирования сигналов на ППУ.

11.3.7.2. Соответствие работоспособности канала считывания электронных ключей контролируют визуально.

11.3.8. Соответствие напряжения основного источника электропитания.

11.3.8.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие напряжения основного источника электропитания требованиям эксплуатационной документации на оборудование.

11.3.8.2. Средство контроля – мультиметр.

11.3.8.3. Соответствие напряжения основного источника электропитания и напряжения для питания внешних потребителей контролируют с помощью  мультиметра.

11.3.9. Соответствие перехода ППУ из автоматического режима работы в ручной.

11.3.9.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие перехода ППУ из автоматического режима работы в ручной в части индикации ППУ и блокировки автоматического пуска установки для следующих случаев:

при открывании дверей, окон и отсутствии сигнала о закрытии воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д. в защищаемой зоне;

при принудительном переводе установки в ручной режим.

11.3.9.2. Соответствие перехода ППУ из автоматического режима работы в ручной контролируют визуально.

11.3.10. Соответствие работы ППУ в режиме ручного пуска.

11.3.10.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется включение установки в ручном режиме по каждой зоне.

11.3.10.2 Соответствие работы ППУ в режиме ручного пуска контролируют визуально.

11.3.11. Соответствие перехода ППУ из ручного режима работы в автоматический.

11.3.11.1 При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие перехода ППУ из ручного режима работы в автоматический эксплуатационной документации на оборудование.

11.3.11.2 Соответствие перехода ППУ из ручного режима работы в автоматический контролируют визуально.

11.4 Техническое состояние модулей газового пожаротушения (МГП).

11.4.1. Соответствие давления в МГП.

11.4.1.1. При плановом и внеплановом контроле давление в МГП проверяется на соответствие эксплуатационной документации.

11.4.1.2. Соответствие давления в МГП контролируют визуально.

11.4.2. Соответствие прохождения поверки манометров МГП.

11.4.2.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие прохождения поверки манометров МГП проверяется на соответствие эксплуатационной документации.

11.4.2.2. Соответствие прохождения поверки манометров МГП контролируют визуально.

11.4.3. Соответствие сохранности ГОС.

11.4.3.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие сохранности ГОС проверяется на соответствие эксплуатационной документации.

11.4.3.2. Соответствие сохранности ГОС контролируют визуально.

11.4.4. Соответствие сроков освидетельствования баллонов.

11.4.4.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие сроков освидетельствования баллонов проверяется на соответствие эксплуатационной документации.

11.4.4.2. Соответствие сроков освидетельствования баллонов контролируют визуально.

11.4.5. Соответствие сроков эксплуатации пиропатронов.

11.4.5.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие сроков эксплуатации пиропатронов проверяется на соответствие эксплуатационной документации.

11.4.5.2. Соответствие сроков эксплуатации пиропатронов контролируют визуально.

11.5 Техническое состояние весового устройства.

11.5.1. При плановом и внеплановом контроле технические характеристики весового устройства проверяются на соответствие эксплуатационной документации.

11.5.2. Соответствие технических характеристик контролируют визуально.

11.6 Техническое состояние пусковых баллонов.

11.6.1. Соответствие прохождения поверки манометров.

11.6.1.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие прохождения поверки манометров проверяется на соответствие эксплуатационной документации.

11.6.1.2. Соответствие прохождения поверки манометров контролируют визуально.

11.6.2. Соответствие сроков эксплуатации пиропатронов.

11.6.2.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие сроков эксплуатации пиропатронов проверяется на соответствие эксплуатационной документации.

11.6.2.2. Соответствие сроков эксплуатации пиропатронов контролируют визуально.

11.7 Техническое состояние распределительных устройств.

11.7.1. Соответствие работы РУ в ручном режиме.

11.7.1.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие работы РУ проверяется в соответствии с эксплуатационной документацией.

11.7.1.2. Соответствие работы РУ в ручном режиме контролируют визуально.

11.7.2. Соответствие герметичности РУ.

11.7.2.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие герметичности РУ проверяется в соответствии с эксплуатационной документацией.

11.7.2.2. Соответствие герметичности РУ контролируют визуально.

12 Автоматические установки порошкового пожаротушения

12.1 Организация технического обслуживания

12.1.1 При плановом и внеплановом контроле организация технического обслуживания осуществляется по показателям п.п.6.1-6.9.

12.1.2 Соответствие организации технического обслуживания требованиям ТНПА контролируют визуально.

12.2 Внешний вид составных частей установки (ППУ, МПП, ЗПУ насадков-распылителей распределительных трубопроводов)

12.2.1 При плановом и внеплановом контроле соответствие внешнего состояния составных частей установки проверяется по следующим критериям:

отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, пыли, грязи и т.д.;

отсутствие повреждений защитных и лакокрасочных покрытий;

наличие четкой и понятной маркировки;

надежность крепления;

отсутствие следов коррозии или предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из модуля.

12.2.2 Соответствие внешнего состояния контролируют визуально.

12.3 Техническое состояние ППУ

12.1.1 При плановом и внеплановом контроле техническое состояние проверяется по показателям п.п.11.3.1-11.3.11

12.4 Техническое состояние модулей порошкового пожаротушения (МПП)

12.4.1. Соответствие давления вытесняющего газа МПП (для МПП закачного типа).

12.4.1.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие давления вытесняющего газа МПП проверяется на соответствие эксплуатационной документации.

12.4.1.2. Соответствие давления вытесняющего газа МПП контролируют визуально.

12.4.2. Соответствие узлов, обеспечивающих взрывозащищенность МПП (для МПП, установленных во взрывоопасных зонах).

12.4.2.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие узлов, обеспечивающих взрывозащищенность МПП, проверяется по следующим критериям:

целостность оболочки (отсутствие на ней вмятин, трещин и других повреждений);

наличие целостности маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи;

наличие крепёжных деталей и контрящих элементов  (все крепёжные болты и гайки должны быть установлены и затянуты);

состояние заземляющих устройств (зажимы заземления должны быть затянуты);

отсутствие повреждения вводных уплотнений кабелей.

12.4.2.2. Соответствие узлов, обеспечивающих взрывозащищенность МПП,  контролируют визуально.

13 Автоматические установки аэрозольного пожаротушения

13.1 Организация технического обслуживания

13.1.1 При плановом и внеплановом контроле организация технического обслуживания осуществляется по показателям п.п.6.1-6.9.

13.1.2 Соответствие организации технического обслуживания требованиям ТНПА контролируют визуально.

13.2 Внешний вид составных частей установки (ППУ, генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА))

13.2.1 При плановом и внеплановом контроле соответствие внешнего состояния проверяется по следующим критериям:

отсутствие механических повреждений корпуса ППУ;

отсутствие пыли, грязи, влаги, следов коррозии, повреждений эмалевых покрытий;

механическая надежность фиксации разъемных соединений ППУ и крепления проводов к клеммным колодкам;

механическая надежность крепления держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика контроля  вскрытия прибора;

механическая надежность крепления ППУ и его блоков на стене;

наличие доступа к смонтированным ГОА для производства контрольно-профилактических и регламентных работ;

целостность элементов крепления ГОА и надежность его крепления к стене;

целостность пломбы на корпусе, наличие этикетки, отсутствие ржавчины, вмятин, пыли;

нормативные расстояния до ограждающих конструкций, выполненных из горючих материалов, оборудования, складируемых горючих материалов, имущества, электроприборов, электропроводки  т.д.

13.2.2 Соответствие внешнего состояния контролируют визуально.

13.3 Техническое состояние ППУ

13.1.1 При плановом и внеплановом контроле техническое состояние проверяется по показателям п.п.11.3.1-11.3.11

13.4 Техническое состояние генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА)

13.4.1. Соответствие состояния инициаторов.

13.4.1.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие состояния инициаторов ГОА проверяется на соответствие эксплуатационной документации.

12.4.1.2. Соответствие состояния инициаторов контролируют визуально.

14 Системы противодымной защиты

14.1 Организация технического обслуживания

14.1.1 При плановом и внеплановом контроле организация технического обслуживания осуществляется по показателям п.п.6.1-6.9.

14.1.2 Соответствие организации технического обслуживания требованиям ТНПА контролируют визуально.

14.2 Внешний вид составных частей системы

14.2.1.1 При плановом и внеплановом контроле внешнее состояние составных частей системы (ППУ, узлов управления (клапанов дымоудаления, открываемых дымовых люков (фонарей и фрамуг)), шахт, воздуховодов) проверяется по следующим критериям:

отсутствие механических повреждений корпуса ППУ;

отсутствие пыли, грязи, влаги, следов коррозии, повреждений эмалевых покрытий;

механическая надежность фиксации разъемных соединений ППУ и крепления проводов к клеммным колодкам;

механическая надежность крепления держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика контроля  вскрытия прибора;

механическая надежность крепления ППУ и его блоков на стене;

отсутствие механических повреждений, нарушения лакокрасочного покрытия;

надежность и герметичность соединения корпуса узла управления;

плотность закрытия узла управления;

целостность;

надежность крепления исполнительного механизма;

наличие информационных надписей и маркировки;

надежность крепления вентилятора и его привода;

целостность гибких вставок и демпфернных пружин;

соответствие внешнего состояния заземления;

соответствие наличия приводных ремней и их состояния;

герметичность соединений вентилятора и воздуховода;

работоспособность обратного клапана.

14.2.1.2 Соответствие внешнего состояния контролируют визуально.

14.3 Техническое состояние приборов пожарных управления (ППУ)

14.3.1. 	Соответствие индикации ППУ, световой и звуковой сигнализации установки ПДЗ и выдачи управляющих сигналов на пусковые элементы установки, инженерное, технологическое и другое оборудование в режиме «Пожар».

14.3.1.1. При плановом и внеплановом контроле индикации ППУ (в дежурном режиме, при открытии корпуса, при переходе на резервный источник питания, при отсутствии резервного источника питания, при аварийных режимах работы в шлейфах сигнализации и соединительных линиях, при переходе с автоматического в местный режим управления), световой и звуковой сигнализации установки ПДЗ и выдачи управляющих сигналов на пусковые элементы установки, инженерное, технологическое и другое оборудование в режиме «Пожар» проверяется ее соответствие проектной документации и эксплуатационной документации на оборудование.

14.3.1.2. Соответствие индикации ППУ, световой и звуковой сигнализации установки ПДЗ и выдачи управляющих сигналов на пусковые элементы установки, инженерное, технологическое и другое оборудование в режиме «Пожар» контролируют визуально.

14.3.2.	Соответствие наличия и состояния предохранителей.

14.3.2.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется наличие и состояния предохранителей на соответствие эксплуатационной документации на оборудование.

14.3.2.2. Соответствие наличия и состояния предохранителей контролируют визуально.

14.3.3.	Соответствие присоединения и целостности заземляющего проводника.

14.3.3.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется надежность крепления и целостность заземляющего проводника.

14.3.3.2. Средство контроля – мультиметр.

14.3.3.3. Соответствие присоединения и целостности заземляющего проводника контролируют с помощью мультиметра.

14.3.4.	Соответствие наличия фаз электропитания на шкафы управления.

14.3.4.1. При плановом и внеплановом контроле соответствие наличия фаз электропитания на шкафы управления проверяется на соответствие  требованиям ТНПА и проектной документации.

14.3.4.2. Соответствие наличия фаз электропитания на шкафы управления контролируют индикатором напряжения.

14.3.5.	Соответствие номеров шлейфов направлениям ПДЗ (номеру этажа и т.д.).

14.3.5.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие номеров шлейфов направлениям ПДЗ (номеру этажа, защищаемому помещению и т.д.) .

14.3.5.2. Соответствие номеров и направлений ПДЗ контролируют визуально.

14.3.6.	Соответствие включения вентиляторов.

14.3.6.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется включение вентиляторов в соответствии с проектной документацией, отсутствие вибрации и биения.

14.3.6.2. Соответствие включения вентиляторов контролируют визуально.

14.3.7.	Соответствие напряжения питания, выдаваемого в цепь пуска системы.

14.3.7.1. При плановом и внеплановом контроле напряжения питания, выдаваемого в цепь пуска системы, проверяется на соответствие требованиям ТНПА и проектной документации.

14.3.7.2. Средство контроля – мультиметр.

14.3.7.3. Соответствие напряжения питания, выдаваемого в цепь пуска установки контролируют с помощью мультиметра.

14.3.8.	Соответствие работоспособности канала считывания электронных ключей.

14.3.8.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется работоспособность канала считывания электронных ключей и соответствие формирования сигналов на ППУ.

14.3.8.2. Соответствие работоспособности канала считывания электронных ключей контролируют визуально.

14.3.9.	Соответствие напряжения основного источника электропитания.

14.3.9.1. При плановом и внеплановом контроле проверяется соответствие напряжения основного источника электропитания требованиям эксплуатационной документации на оборудование.

14.3.9.2. Средство контроля – мультиметр.

14.3.9.3. Соответствие напряжения основного источника электропитания и напряжения для питания внешних потребителей контролируют с помощью мультиметра.

14.4 Техническое состояние узлов управления (клапанов дымоудаления, открываемых дымовых люков (фонарей и фрамуг))

14.4.1. При плановом и внеплановом контроле техническое состояние узлов управления проверяется путем проверки их работоспособности на соответствие эксплуатационной документации.

14.4.2. Соответствие технического состояния узла управления контролируют визуально.

14.5	Техническое состояние вентиляторов.

14.5.1. При плановом и внеплановом контроле техническое состояния вентиляторов проверяется по следующим критериям:

соответствие направления вращения информационным указателям;

отсутствие вибрации и биения на холостом ходу и при работе;

14.5.2. Соответствие технического состояния вентиляторов контролируют визуально.

14.6 Сроки проведения аэродинамических испытаний и электрофизических измерений.

14.6.1. При плановом и внеплановом контроле сроки проведения аэродинамических испытаний проверяются на соответствие ТНПА.

14.6.2. При плановом и внеплановом контроле сроки проведения электрофизических измерений проверяются на соответствие ТНПА.

14.6.3. Соответствие сроков проведения аэродинамических испытаний и электрофизических измерений проверяется визуально.

14.7 Наличие дымонепроницаемых дверей.

14.7.1.  При плановом и внеплановом контроле проверяется наличие дымонепроницаемых дверей согласно проектных решений и оборудование их доводчиками.

14.7.2.  Наличие дымонепроницаемых дверей проверяется визуально.

14.8 Работоспособность АВР.

14.8.1.  При плановом и внеплановом контроле проверяется работоспособность АВР согласно эксплуатационной документации.

14.8.2.  Работоспособность АВР контролируется визуально.

Приложение А

Акт №

проведения планового (внепланового) контроля качества технического обслуживания

________________________________________________________________________________________

(наименование системы)

" 	"  	20 	 г.

Город (район) 		Бригада (участок) ______________________________

Комиссия в  составе:

________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность представителя Исполнителя; ФИО, должность ответственного лица Заказчика)

в присутствии:

________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность лица, осуществляющего ТО системы)

произвела проверку качества технического обслуживания:

________________________________________________________________________________________

(наименование системы и объекта, на котором она смонтирована)

обслуживаемой _________________________________________________________________________

(наименование предприятия Исполнителя)

по договору  ____________________________________________________________________________

(дата, №)

Объем контроля качества и результаты указаны в таблице.

| № п/п | Наименование контролируемого показателя | Результаты проверки соответствия требованиям СТБ 11.01.ХХ (соответствует/не соответствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Выводы и предложения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:

Представитель Исполнителя

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Представитель Заказчика

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен:

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

| Начальник РЦСиЭ МЧС Республики Беларусь | _______________ | Э.Э.Шатило |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист ОЭЛВД РЦСиЭ МЧС Республики Беларусь | _______________ | А.Г.Витковский |
| Начальник кафедры повышения квалификации филиала ИППК УГЗ МЧС Республики Беларусь | _______________ | А.В.Суриков |
| Главный специалист НПЦ Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь | _______________ | В.Н.Винников |

Библиография

[1] НПБ 23-2010 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний

# Text boxes

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке