АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА

АЎТАЗАПРАВАЧНЫЯ СТАНЦЫI.

ПАЖАРНАЯ БЯСПЕКА. НОРМЫ ПРАЕКТАВАННЯ I ПРАВIЛА ЎСТРОЙВАННЯ

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от ………. 201….. г. № …..

Дата введения 201…-…-…

Раздел 2.

Исключить ссылку на «ТКП 45-2.02-22-2006 (02250) Здания и сооружения. Эвакуационные пути и выходы. Правила проектирования».

Дополнить ссылками на:

«ТКП 336-2011 (02230) Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций»;

«ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний»;

«ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Заменить ссылки:

«ГОСТ 305-82» на «ГОСТ 305-2013»;

«ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов» на «ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»;

«ГОСТ 21046-86» на «ГОСТ 21046-2015»;

«СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов» на «ТКП 45-2.02-142-2011 (02250) Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации»;

«СНБ 2.02.04-03 Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий» на «ТКП 45-2.02-242-2011 (02250) Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий. Строительные нормы проектирования»;

«СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение» на «ТКП 45-4.03-267-2012 (02250) Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования»;

«СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
на «ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования»;

«СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» 
на «ТКП 45-4.01-56-2012 (02250) Системы наружной канализации. Сети и сооружения на них. Строительные нормы проектирования», «ТКП 45-4.01-57-2012 (02250) Системы дождевой канализации. Строительные нормы проектирования» 
и «ТКП 45-4.01-202-2010 (02250) Очистные сооружения сточных вод. Строительные нормы проектирования»;

«СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» на «ТКП 45-2.03-224-2010 (02250) Инженерная защита территории от затопления 
и подтопления. Строительные нормы проектирования».

Пункт 3.1.3 дополнить словами: «, с возможностью окончательной сборки на месте установки.».

Пункт 3.1.39 изложить в следующей редакции:

«3.1.39 станция автозаправочная – комплекс зданий и сооружений, технологических систем, предназначенных для приема, хранения и заправки наземных транспортных средств различными видами моторного топлива, СУГ, КПГ, маслами, оказания услуг, а также отпуска сопутствующих товаров».

Раздел 3 дополнить терминологической статьей 3.1.46:

«3.1.46 места массового пребывания людей – территория, на которой предусматривается возможность одновременного пребывания более 50 человек (остановки транспорта, выходы со станций метро, рынки, ярмарки, стадионы)».

Раздел 1. Первое предложение после слов «и капитальном ремонте АЗС» дополнить словами «, а также топливораздаточных пунктов предприятий, на которых они размещаются.».

Пункт 4.1.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Допускается не предусматривать обвалование площадок для размещения двустенных резервуаров».

Пункт 4.1.13.

Первый абзац изложить в следующей редакции:

«4.1.13 При размещении АЗС минимальные расстояния, приведенные в пунктах 4.1.2, 9.1.3 и приложениях А-К, следует определять:».

В третьем абзаце после слов «для АЦТ» вставить слова «, ПАЗС».

Шестой, седьмой и восьмой абзацы изложить в следующих редакциях:

«- до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром и мест массового пребывания людей;

- до стен зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4, Ф5.2-Ф5.4, Ф6;

- до стен зданий и наружных технологических установок классов функциональной пожарной опасности Ф5.1».

Дополнить абзацем следующего содержания:

«Минимальные расстояния от зданий и сооружений АЗС, в которых 
не обращаются топливо и (или) его пары, до объектов, не относящихся к станции, определяются по ТКП 45-2.02-242.».

Пункт 4.1.20 изложить в следующей редакции:

«4.1.20 На территории АЗС для озеленения следует применять кустарники 
и деревья лиственных пород, не выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные семена. Не допускается посадка кустарников ближе 5 м 
и деревьев ближе 12 м от технологического оборудования АЗС».

Пункт 4.1.23 исключить.

Пункт 4.1.26. Первый абзац изложить в следующей редакции:

«4.1.26 Аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт, и объем его должен быть не менее чем на 10 % больше единичной вместимости наибольшей секции автоцистерны при условии самостоятельного слива из каждой секции и отсутствия переливных клапанов между ними, но не менее 10 м3.».

Пункт 4.1.30. Ссылку на [7] заменить на «ТКП 336».

Пункт 4.1.31. Ссылку на [3] заменить на «ТКП 339».

Пункт 5.1.1. Ссылку на [1] заменить на «ТКП 474».

Пункт 5.1.2. В первом предложении слово «котельная» заменить словом «мини-котельная».

Пункт 5.1.3.

Третий абзац изложить в следующей редакции:

«- мини-котельных, работающих на газообразном, дизельном и жидком печном топливе. При этом помещение мини-котельной должно размещаться со стороны, противоположной резервуарам с топливом и ТРК, отделяться от смежных помещений противопожарной перегородкой 1-го типа по ТКП 45-2.02-142 и иметь выход непосредственно наружу. Вывод дымовых газов в атмосферу должен быть предусмотрен через дымовую трубу, выполненную из негорючих материалов и размещаемую с наружной стороны стены здания котельной, обращенной не в сторону оборудования технологической системы АЗС и площадки для АЦ. Дымовая труба должна оснащаться искрогасителем, установленным на выходе дымовых газов.».

Пятый абзац изложить в следующей редакции:

«При размещении мини-котельной в отдельно стоящем здании, его следует располагать с подветренной стороны по отношению к ТРК и резервуарам с топливом АЗС. При этом расстояние следует принимать: до подземных резервуаров жидкого моторного топлива и ТРК – не менее 9 м, до площадки АЦТ – не менее 12 м, 
до наземных резервуаров моторного топлива и подземных с КПГ и СУГ – не менее 
30 м.».

Пункт 5.1.4 изложить в следующей редакции:

«5.1.4 Для АЗС допускается предусматривать как централизованное теплоснабжение, так и теплоснабжение от местного источника (электрокотла, калорифера, закрытого электрического обогревателя, автоматизированного котла 
с закрытой камерой сгорания, теплового насоса) с температурой теплоносителя 
до 115 °С и температурой отходящих газов не более 150 °С.».

Пункт 5.1.5. Второе предложение исключить.

Пункт 5.1.6. После слова «сооружения» дополнить слова «(за исключением навесов над ТРК)».

Пункт 5.1.8. Слова «В1-В4» заменить словами «В1-В3».

Пункт 5.1.12 изложить в следующей редакции:

«5.1.12 Устройство навесов над площадками для АЦТ и над надземными резервуарами для топлива не допускается.».

Пункт 5.2.6. Во втором предложении после слов «засыпано слоем» дополнить слово «песка».

Раздел 5 дополнить пунктами следующего содержания:

«5.1.16 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования АЗС 
(за исключением ААЗС), подлежащих защите автоматическими системами пожарной сигнализации и установками пожаротушения, следует определять по [6].

5.1.17 При срабатывании установок пожарной автоматики следует предусматривать автоматическое:

– оповещение о пожаре (типа не ниже СО-3) обслуживающего персонала и людей, находящихся на территории АЗС в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02;

– перекрытие запорной арматуры на трубопроводах подачи топлива в резервуар (за исключением наполнения резервуаров самотеком из АЦТ);

– отключение всех ТРК, насосного и компрессорного оборудования;

– перекрытие запорной арматуры на трубопроводах подачи топлива в мини-котельную.

5.1.18 Для ТРК и площадки АЦТ взрывоопасная зона В-Iг считается в пределах до 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива топлива».

Пункт 6.1.5. Первый абзац дополнить предложением:

«Допускается применение для газоуравнительной системы специальных трубопроводов из пластмасс с внутренним защитным слоем при условии их подземной безканальной прокладки и защиты от механических повреждений.».

Пункт 6.1.9.

Второе предложение первого абзаца изложить в следующей редакции:

«Переход трубопроводов «металл-пластик» рекомендуется размещать 
в свободном пространстве шахт резервуаров и технологических отсеках.».

Во втором абзаце после слова «топлива» дополнить словами 
«и его паров».

Пункт 6.1.12. В первом абзаце после слов «должно быть предусмотрено в приямке или колодце» дополнить словами «, в том числе и наземного расположения».

Пункт 6.2.3. Слова «с наличием ГЖ» заменить словами «с наличием ЛВЖ и ГЖ».

Пункт 6.2.7. Слова «топочных и котельных» заменить словом «мини-котельных».

Пункт 6.2.8. Дополнить предложением следующего содержания:

«Допускается выделение проезда путем устройства разделительного островка, бордюра, ограждения.».

Пункт 7.1.2 исключить.

Пункт 7.1.8. Во втором предложении второго абзаца слово «Электропитание» заменить словами  «Отключение электропитания».

Пункт 7.2.1. Во втором предложении слова «в случае, предусмотренном» заменить словами «с учетом требований, предусмотренных».

Пункт 7.2.2 дополнить абзацем:

«- расстояние от площадки для установки ПАЗС до хлебных массивов принимать не менее 50 м.».

Пункт 9.1.3 изложить в следующей редакции:

«9.1.3 Наружное пожаротушение должно осуществляться от пожарных гидрантов (гидранта) или от пожарных резервуаров или водоемов с водозаборными колодцами объемом от 3 до 5 м3, расположенными на расстоянии не более 250 м и не менее 8 м от АЗС.

Подъезд пожарных автомобилей к люкам пожарных резервуаров 
(при непосредственном заборе воды из резервуаров) или колодцев для забора воды из резервуаров (водоемов) должен выполняться по дорогам с усовершенствованным покрытием, на расстояние не более 2 м от резервуара (колодца).

Допускается не оборудовать наружным пожаротушением площадку ПАЗС при условии оборудования автоматической системой пожаротушения самой ПАЗС и обеспечения ее первичными средствами пожаротушения в полном объеме.».

Пункт 9.1.4.

Третий абзац изложить в следующей редакции:

«- зданий сервисного обслуживания транспортных средств и мини-котельных – как для производственных зданий;».

Четвертый абзац исключить.

Пятый абзац изложить в следующей редакции:

«- резервуаров СУГ – по ТКП 45-4.03-267;».

Пункт 9.1.5. После слова «теплоизолированы» дополнить словами «негорючим материалом».

Пункт 9.1.9. В первом предложении слова «или передвижные» исключить.

Пункт 9.1.23. В третьем абзаце слова «на общем трубопроводе (коллекторе) 
от дождеприемников производственной зоны» заменить словами «на выпусках 
от приемных лотков из производственной зоны (с зоны заправочных островков, 
с площадки АЦТ), на выпусках из производственных сооружений (колодца сливных устройств)».

Раздел 10 исключить.

Приложение А.

Исключить слово «обязательное».

Таблицу А.1 дополнить примечанием 3 в следующей редакции:

«3. При проектировании ААЗС блочного типа расстояние между резервуарами 
для хранения топлива и ТРК не нормируется.».

Приложение Б изложить в следующей редакции:

«Приложение Б

Минимальные расстояния от АЗС до объектов, к ней не относящихся

Таблица Б.1

| Наименование объектов, до которых определяется расстояние | Расстояние от АГНКС, в метрах | Расстояние от МАЗС, АГЗС, в метрах | Расстояние от АЗС, жидкого моторного топлива с подземными резервуара-ми, в метрах | Расстояние от АЗС жидкого моторного топлива с наземными резервуарами, в метрах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с подзем-ными резервуа-рами СУГ | с надзем-ными резервуа-рами СУГ |  | общей емкостью более 20 м3 | общей емкостью не более 20 м3 |
| 1 Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных предприятий (за исключением указанных в строке 11) | 25 | 40 | 60 | 15 | 25 |
| 2 Лесные массивы и лесопарки: |  |  |  |  |  |  |
| хвойных и смешанных пород | 30 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 |
| лиственных пород | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 12 |
| 3 Жилые и общественные здания | 35 | 40 | 60 | 25 | 50 | 40 |
| 4 Места массового пребывания людей | 35 | 50 | 75 | 25 | 50 |
| 5 Гаражи-стоянки, парковки, открытые стоянки и площадки для хранения автомобилей | 30 | 25 | 37,5 | 18 | 30 | 20 |
| 6 Торговые киоски | 35 | 40 | 60 | 20 | 25 |
| 7 Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): |  |  |  |  |  |  |
| I, II и III категории | 15 | 15 | 22,5 | 12 | 20 | 15 |
| IV и V категории | 12 | 12 | 18 | 9 | 12 | 9 |
| маршруты электрифицированного городского транспорта до контактной сети | 15 | 15 | 22,5 | 15 | 20 |
| 8 Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) | 25 | 30 | 45 | 25 | 30 |
| 9 Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к АЗС | 15 | 60 | 90 | 15 | 30 | 25 |
| 10 Технологические установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007 | 100 | 50 | 100 |
| 11 Линии электропередач, электроподстанции, в том числе трансформаторные подстанции | По ПУЭ |
| 12 Склады: лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 30 | 50 | 75 | 50 |
| Примечания. 1. При оснащении технологической системы АЗС системой флегматизации или иными системами, предотвращающими воспламенение и (или) сгорание паровоздушных смесей внутри технологического оборудования, указанные в таблице расстояния допускается уменьшать не более чем на 25 % (за исключением указанных в строках 3, 4, 11, 12). 2. Здесь и далее категорирование автомобильных дорог принято в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-19.» |

Приложение В.

Исключить слово «обязательное».

В приложении 5 ссылку на «СНБ 2.02.01» заменить ссылкой на «ТКП 45-2.02-142».

Приложение Г. Исключить слово «обязательное».

Приложение Д.

Исключить слово «обязательное».

Дополнить примечанием 9 следующего содержания:

«9. Расстояние от приемных лотков до ТРК не нормируется.».

Дополнить примечанием 10 следующего содержания:

«10. Расстояние от зданий (помещений) сервисного обслуживания транспортных средств на СУГ и КПГ до открытой площадки для хранения автомобилей клиентов принимается в соответствии с приложением В.».

Приложение Е. Исключить слово «обязательное».

Приложение Ж. Исключить слово «обязательное».

Приложение К. Исключить слово «обязательное».

Библиография. Ссылки [1], [2], [7] исключить.

Руководитель организации разработчика:

Начальник

НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси	С.М.Шумай

Исполнители:

Начальник ОИПБ

НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси 	М.С.Лешкевич

Старший научный сотрудник ОНиС

НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси                                                             О.В.Лиходиевская