| ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ | ткп 497 /ОР (02300) |
| --- | --- |

СИСТЕМЫ  ВЕНТИЛЯЦИИ

Правила  технической  эксплуатации 
в  организациях

СIСТЭМЫ  ВЕНТЫЛЯЦЫI

Правiлы  тэхнiчнай  эксплуатацыi 
ў  арганiзацыях

Настоящий проект технического кодекса установившейся практики не

подлежит применению до его утверждения

УДК                                                                   МКС 91.080

Ключевые слова: вентиляционная установка, вентиляционная система, газоочистная установка, испытания вентиляционных систем

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной продукции и продуктов органического синтеза (ОАО «ГИАП») Белорусского государственного концерна по нефти и химии (далее – концерн «Белнефтехим»)

ВНЕСЕН концерном «Белнефтехим»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  от_- _______ 201_ г. № ___

3 ВЗАМЕН ТКП 497-2013 (09100)

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства по         чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Общие положения	3

5 Оценка технического состояния систем вентиляции	5

6 Эксплуатация и обслуживание систем вентиляции	6

7 Ремонт систем вентиляции	13

8 Чистка вентиляционного оборудования	14

9 Испытание и регулировка систем вентиляции	15

Приложение А (обязательное) Форма паспорта вентиляционной установки	19

Приложение Б (рекомендуемое) Рекомендации по эксплуатации ремней	23

Приложение В (рекомендуемое) Периодичность контроля и технического обслуживания

систем вентиляции	24

Приложение Г (рекомендуемое) Форма журнала по эксплуатации и техническому

обслуживанию систем вентиляции	26

Приложение Д (рекомендуемое) Рекомендуемые сроки чистки оборудования

вентиляционных систем	27

Библиография	28

Технический  кодекс  установившейся  практики

СИСТЕМЫ  ВЕНТИЛЯЦИИ

Правила  технической  эксплуатации  в  организациях

СIСТЭМЫ  ВЕНТЫЛЯЦЫI

Правiлы  тэхнiчнай  эксплуатацыi  ў  арганiзацыях

Ventilation  systems

Rules  for  technical  operation  in  organizations

Дата введения 2019-__-01

1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает правила технической эксплуатации систем вентиляции  с учетом общих требований по обеспечению промышленной  безопасности, предупреждению аварий, случаев  производственного травматизма при  эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов а также правила технической  эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем вентиляции, предназначенных для обеспечения санитарно-гигиенических и метеорологических условий на рабочих местах в организациями химического производства, производства нефтепродуктов, производства сжиженных углеводородов из попутного нефтяного газа и фракции широкой легких углеводородов (далее – в нефтехимической отрасли).

Требования настоящего технического кодекса не распространяются на системы вентиляции особого назначения (убежища и аналогичные сооружения, помещения, предназначенные для хранения и применения взрывчатых материалов, помещения с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений), на системы вентиляции, эксплуатируемые на объектах подземных горных работ, системы пневмотранспорта, пылеуборки, а также на установки и системы кондиционирования воздуха.

2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА).

ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемно-сдаточных испытаний

ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

СТБ 2021-2009 Строительство. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Контроль качества работ

СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.3.018-79 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний

Окончательная редакция

ГОСТ 1284.1-89 (ИСО 1081-80, ИСО 4183-80, ИСО 4184-80) Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля

ГОСТ 1284.2-89 (ИСО 1081-95) Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия

ГОСТ 1284.3-96 (ИСО 5295-80) Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Передаваемые мощности

ГОСТ 10616-2015 Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры

ГОСТ 20889-88 Шкивы для приводных клиновых ремней нормальных сечений. Общие технические условия

ГОСТ 22270-76 Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения

ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения

ГОСТ 30852.17-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «герметизация компаудом (m)

ГОСТ 30852.18-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)

ГОСТ 31610.0-2014 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

ГОСТ IEC 60079-17-2013 Взрывоопасные среды Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины c соответствующими определениями:

3.1 аспирация: Перемещение или удаление мелких, твердых или волокнистых частиц, способных переходить во взвешенное состояние под действием потока воздуха, от мест их образования к устройствам очистки воздуха от примесей ([1)].

3.2 аэрация: Естественный воздухообмен в зданиях и отдельных помещениях, происходящий за счет разности давлений наружного и внутреннего воздуха.

3.3 аэродинамические характеристики: Производительность установки по воздуху и теплу, развиваемое давление, сопротивление отдельных элементов вентиляционной установки или устройства (фильтров, калориферов и др.).

3.4 вентилятор: Вращающаяся лопаточная машина, передающая механическую энергию газа 
в одном или нескольких рабочих колесах, вызывая таким образом непрерывное течение газа при относительном максимальном сжатии 1,3 (ГОСТ 22270).

3.5 вентиляционная система: Совокупность устройств для обработки, транспортирования, подачи и удаления воздуха

Примечание –.Системы вентиляции классифицируются по следующим признакам: по способу создания

давления и перемещения воздуха: с естественным и искусственным (механическим) побуждением;

по назначению –  приточные и вытяжные

3.6 вентиляционная установка: Совокупность вентиляционных устройств, снабженных отдельным вентилятором или другим специальным оборудованием для перемещения воздуха ([1]).

3.7 вентиляция: Обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне ([1]).

3.8 взрывоопасная смесь: Смесь с воздухом горючих газов, паров легковоспламеняющихся  жидкостей, горючих пылей или волокон с нижним концентрационным пределом  воспламенения  не  более 65 г/куб.м при переходе их во взвешенное состояние, которая при определенной концентрации способна  взрываться при возникновении источника инициирования взрыва.

3.9 взрывозащищенное электрооборудование: Электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования.

# 3.10 гидрозатвор: Специальное устройство, представляющее собой емкость с водой, через которую пропускаются газы на сброс в атмосферу.

3.11 динамическое давление: Давление, создаваемое кинетической энергией движущегося потока воздуха на поверхность, расположенную перпендикулярно или под углом к потоку.

3.12 душирующий патрубок: устройство, состоящее из направляющей решетки и корпуса, которое с помощью направляющего шарнира присоединяется к воздуховоду, подводящему приточный воздух.

3.13 испытание вентиляционных систем: Определение аэродинамических и тепловых характеристик вентиляционных установок, устройств и сравнение их с проектными и каталожными характеристиками].

3.14 кратность воздухообмена: Отношение объема воздуха, подаваемого в помещение или удаляемого из него в течение часа, к внутреннему объему помещения.

3.15 наладка вентиляционных систем: комплекс работ, выполняемый с целью достижения работоспособности систем на соответствие параметрам проектной документации или технологическим требованиям в процессе эксплуатации систем.

3.16 обратный клапан: Устройство, обеспечивающее пропуск воздуха в воздуховоде только в одном направлении.

3.17 огнезадерживающий клапан: Устройство, блокирующие распространение пожара и продуктов горения по каналам вентиляционной системы.

3.18 полное давление: Сумма статического и динамического давления.

3.19 производительность вентилятора: Расход воздуха, который может переместить вентилятор за определенный промежуток времени.

3.20 санитарно-гигиеническая эффективность действующей вентиляции: Способность вентиляции поддерживать метеорологические условия (температура воздуха и окружающих предметов, влажность воздуха и его подвижность) и чистоту воздуха в помещении (содержание вредных примесей в воздухе в виде паров, газов, пыли в пределах установленных санитарных норм и предельно допустимых концентраций).

3.21 статическое давление: Давление в воздуховоде на поверхности стенок, параллельных направлению потока воздуха.

Примечание – Это давление положительно, когда оно больше атмосферного.

3.22 техническая эксплуатация: Совокупность мероприятий, направленных на приведение и поддержание объекта в работоспособным состоянии.

Примечание – к мероприятиям относятся: эксплуатация и обслуживание, ремонт, чистка, испытания и регулировка систем вентиляции.

3.23 условия эксплуатации: Совокупность внешних воздействующих факторов, влияющих на изделия при его эксплуатации (ГОСТ 25866).

3.24 тамбур-шлюз: Проходное пространство между дверями, оборудованное специальными устройствами, устраняющими возможность проникновения огня, газов, паров, пыли и других вредных веществ из одного помещения в другое.

4 Общие положения

4.1 Требования настоящего технического кодекса распространяются на системы вентиляции, а также на взрывозащищенные вентиляторы, предназначенных для обеспечения санитарно-гигиенических и метеорологических условий на рабочих местах в организациями химического производства, производства нефтепродуктов, производства сжиженных углеводородов из попутного нефтяного газа и фракции широкой легких углеводородов (далее – в нефтехимической отрасли).

При эксплуатации систем вентиляции, кроме требований настоящего технического кодекса, необходимо выполнять требования, изложенные в эксплуатационной документации изготовителей конкретного оборудования, требования изложенные в ТР ТС 010, а для вентиляционных систем с вентиляторами во взрывозащищенном исполнении, кроме того, – требования, изложенные в                     ([2], ТР ТС 012).

Требования настоящего технического кодекса должны учитываться при составлении инструкций по эксплуатации и ремонту систем вентиляции, инструкций по охране труда, инструкций по пожарной безопасности, рабочих и должностных инструкций, других локальных нормативных правовых актов организации.

4.2 По вопросам эксплуатации вентиляционных систем в инструкциях должны отражаться:

– характеристики и условные обозначения вентиляционных установок, обслуживающих производственные помещения;

– режим работы вентиляционных установок;

– порядок включения и выключения вентиляционных установок;

– порядок эксплуатации и технического обслуживания вентиляционных установок;

– действия персонала в случае загазованности, при пожаре и аварийной ситуации;

– меры безопасной эксплуатации вентиляционных систем в условиях конкретного производства;

– условия, при которых вентилятор должен быть немедленно остановлен.

4.3 Ремонт, испытание и наладку вентиляторов во взрывозащищенном исполнении, эксплуатируемых в составе вентиляционных систем на взрывоопасных производствах и объектах, могут выполнять организации, имеющие лицензию Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на право осуществления этого вида деятельности на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных производственных объектах.

4.4 Персонал, занятый эксплуатацией, ремонтом, испытаниями и наладкой систем вентиляции проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствии с [3], а также обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с [4] по программам и контрольным вопросам, включающим знания требований настоящего технического кодекса.

4.5 На вновь монтируемые и реконструируемые вентиляционные установки должен быть разработан проект с расчетами, обоснованиями, рабочими чертежами и пояснительной запиской.

4.6 Вентиляционные установки вновь построенных зданий и сооружений принимаются в эксплуатацию комиссией, назначенной приказом по организации после проведения испытаний и наладки в соответствии с СТБ 2021. Наладочные работы разделяют на предпусковые испытания, регулировку вентиляционного оборудования (так называемая монтажная наладка) и работы по испытанию, в том числе на санитарно-гигиеническую эффективность.

Предпусковые испытания и регулировка вентиляционного оборудования являются завершающим этапом монтажных работ и оформляются актом в соответствии с СТБ 2021.

При монтаже вентиляционных установках в действующих цехах производятся предпусковые испытания и регулировка вентиляционного оборудования на соответствие проектным данным. Приемка производится комиссией, назначенной приказом по организации с оформлением акта в соответствии с СТБ 2021.

После работы по испытанию и регулировке систем вентиляции оформляются паспорта вентиляционных установок со схемами (приложение А).

При приемке должны быть предоставлены следующие документы:

– проект (рабочие чертежи);

– акт на скрытые работы;

– паспорт на вентиляционную (газоочистную) установку.

4.7 Каждой принятой в эксплуатацию вентиляционной установке в проекте присваивается условное обозначение, состоящее из букв, характеризующих назначение установки, и цифр (ее порядкового номера).

Рекомендуются следующие сокращенные обозначения вентиляционных установок:

– АВ-2 –аварийная вытяжная установка 2;

- АП-6 – аварийная приточная установка 6;

– АО-7 – агрегат отопительный 7;

– В-3 – вытяжная установка 3;

– П-1 – приточная установка 1;

– Р-8 – установка рециркуляции 8;

–Т-З – воздушная завеса 3.

Обозначения наносятся несмываемой краской на кожух центробежного вентилятора, на боковую стенку корпуса осевого вентилятора, на пусковые устройства, транзитные воздуховоды, опуски, местные отсосы (на высоте до трех метров, для прослеживаемости прохождения вентиляционной сети) и вносятся в паспорта.

На выбросной воздуховод газоочистной установки наносится условное обозначение и номер источника выброса в атмосферу.

Условное обозначение, номер источника выброса в атмосферу и регистрационный номер газоочистной установки наносятся на корпус циклона, фильтра или другого аппарата для очистки воздуха (газа).

4.8 На все регулирующие и запорные устройства должны быть нанесены обозначения «Открыто», «Закрыто».

4.9 Для вентиляторов, отработавших определенный заводом-изготовителем ресурс срок дальнейшей эксплуатации устанавливается по результатам выполненного капитального ремонта в объеме, предусмотренном типовой ведомостью дефектов и документацией заводов-изготовителей, при этом срок дальнейшей эксплуатации не должен превышать оговоренный в документации завода-изготовителя. Срок дальнейшей эксплуатации указывается в акте на выдачу из капитального ремонта вентиляторов.

4.10 На наружной стороне двери вентиляционной камеры должны быть указаны:

– наименования помещений;

– условные обозначения размещенных в камере вентиляционных установок;

– категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по ТКП 474 и класс зон по     ТКП 339;

– информация о месте хранения ключей от двери помещения вентиляционной камеры;

– фамилия, должность лица ответственного за вентиляционные установки;

– должность (либо фамилия) лица, ответственного за пожарную безопасность.

4.11 Двери вентиляционных камер должны плотно закрываться и запираться на замок, ключи от которого должны находиться в установленном месте с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и быть доступны для получения в любое время суток.

Помещения вентиляционных камер, площадки установки вентиляционного оборудования, вентиляционные каналы не допускается загромождать посторонними предметами.

4.12 Площадки, расположенные выше уровня пола, на которых смонтировано вентиляционное оборудование и стационарные лестницы к ним, должны быть ограждены в соответствии с требованиями безопасности труда.

4.13 Вентиляционные камеры, площадки и другие места установки вентиляционного оборудования должны иметь электрическое освещение.

4.14 Регулирующие приспособления (шиберы, дроссель-клапаны, заслонки, регулирующие органы воздухораспределителей и др.) должны легко закрываться и открываться, а также надежно фиксироваться в заданном положении. Движки шиберов должны плотно прилегать к направляющим и свободно перемещаться в них.

4.15 Всасывающие отверстия вентиляторов, не присоединенные к воздуховодам, должны быть защищены металлическими сетками с размером ячеек, исключающим возможность попадания посторонних предметов.

4.16 Подъемные зонты вентиляционных установок местных отсосов должны быть снабжены приспособлениями для их закрепления в открытом рабочем положении.

4.17 Приводные ремни, соединительные муфты и другие вращающиеся детали и части вентиляционных систем должны иметь сплошное или сетчатое ограждение, исключающее возможность случайного касания их.

4.18 Запрещается снимать и надевать приводные ремни при вращении вала электродвигателя.

4.19 Работающее вентиляционное оборудование должно быть немедленно отключено в случае:

– повышенной вибрации;

– появления ударов, постороннего шума, появления огня и дыма;

– повышения температуры корпуса подшипников выше паспортных данных или выше 70 °С;

– выбивания удаляемого воздуха из вентилятора.

4.20 На кожухе центробежного вентилятора, боковой стенке осевого вентилятора и корпусе электродвигателя должны быть нанесены яркой краской стрелки, указывающие направление вращения роторов. На воздуховодах вентиляционных установок должны быть нанесены стрелки, указывающие направление движения воздуха.

5 Оценка технического состояния систем вентиляции

5.1 Оценка технического состояния вентиляционных установок производится на основании следующих параметров:

5.1.1 Величина отклонений расхода воздуха от проектных значений допускается в пределах:

– ±10 % – в головных участках воздуховодов общеобменных вентиляционных установок;

– ±10 % – для местных отсосов и душирующих патрубков;

– ±15 % – в воздухораздаточных и воздухоприемных устройствах вентиляционных установок.

5.1.2 Отклонения по температуре приточного воздуха на выходе из вентиляционной установки допускаются в пределах ±3 °С.

Примечание – Отклонения по 5.1.1, 5.1.2 допускаются только в случае обеспечения метеорологических условий и содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны помещений не более предельно допустимой концентрации (далее – ПДК).

5.1.3 Зазор между рабочим колесом и входным патрубком кожуха радиального вентилятора допускается не более 0,01 диаметра колеса, в осевых вентиляторах зазор между концами лопаток рабочего колеса и цилиндрическим кожухом допускается не более 0,005 диаметра колеса.

Для взрывозащищенных вентиляторов осевой и радиальные зазоры между рабочим колесом и входным патрубком для радиальных вентиляторов, рабочим колесом и корпусом для осевых вентиляторов должны составлять не менее 0,01 от диаметра рабочего колеса во всех точках окружности.

5.1.4 Размер кольцевого зазора между кожухом и валом ротора при проходе вала через отверстие в стенке кожуха допускается не более:

– 5 мм – для вентиляторов до № 6;

– 9 мм – для вентиляторов от № 6 до № 12;

– 12 мм – для вентиляторов выше № 12.

Примечание – Номер вентилятора устанавливается от размера рабочего колеса по ГОСТ 10616.

5.1.5 Оценка вибрации вентилятора производится в подшипниковых узлах по величине среднеквадратичного значения виброскорости в одном из трех направлений (горизонтальном, вертикальном, осевом). Среднеквадратичные значения виброскорости вентиляторов не должны превышать 6,3 мм/с.

5.1.6 Биение ротора в осевом направлении после балансировки не должно превышать:

– 1,0 мм – для вентиляторов до № 4;

– 1,5 мм – для остальных.

Биение ротора в радиальном направлении допускается не более 2 мм. Динамическая остаточная неуравновешенность ротора в пересчете на 1 кг веса не должна превышать при весе ротора:

– до 100 кг – 3 г(мм;

– более 100 кг – 5 г(мм.

5.1.7 Отклонение оси рабочего колеса вентилятора от горизонтали допускается не более 0,5 мм на 1 м.

5.2 Предельная температура корпуса подшипника не должна превышать температуру, предусмотренную паспортом на вентилятор, при отсутствии таких данных – не выше 70 °С.

5.3 Натяжение приводных ремней не взрывозащищенных вентиляторов оценивается по снижению частоты вращения рабочего колеса вентилятора, которая должна быть не менее 96 % от проектной. Натяжение приводных ремней регулируется согласно прилагаемым рекомендациям (пункты 6, 7 приложения Б).

5.4 В калориферах допускается заглушать не более 15 % всех трубок. При большем количестве дефектных трубок калориферы заменяются.

5.5 При увеличении сопротивления фильтров в 1,5 раза от первоначального значения производится их промывка.

5.6 Повышение сопротивления вентиляционной установки перед очередной чисткой при неизменном расходе воздуха допускается не более чем на 10 %.

5.7 Глубина коррозии или износа стенок проточной части вентиляторов, перемещающих агрессивные взрывоопасные среды, не должна превышать 50 % их первоначальной толщины.

5.8 Периодичность контроля и технического обслуживания систем вентиляции приведена в         приложении В.

Конкретные исполнители работ по техническому обслуживанию устанавливаются в организации 
с учетом ее специфики и структуры, а также с учетом конструктивных особенностей оборудования.

6 Эксплуатация и обслуживание систем вентиляции

6.1 Техническое обслуживание вентиляционных установок

6.1.1 Техническое обслуживание вентиляционных установок заключается в эксплуатационном уходе и устранении неисправностей в соответствии с ЛНПА, разработанных c учетом требований по техническому обслуживанию и ремонту вентиляторов, установленных организацией-изготовителем.

6.1.2 Техническое обслуживание оборудования вентиляционных установок (или систем ветиляции) проводится по графику, который составляется в соответствии с действующей в организации системой технического обслуживания и ремонта оборудования. График должен учитывать периодичность проведения работ, установленную изготовителем, а при отсутствии таких требований изготовителя – настоящим техническим кодексом.

6.1.3 Профилактические осмотры вентиляционного оборудования должны проводиться один раз в смену.

6.1.4 Результаты осмотра вентиляционных систем, вентиляционных установок, случаи отключения их из-за неисправностей, а также перечень работ, проведенных по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционных установок, должны отражаться в журнале эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляции (приложение Г) или в журнале иного наименования и формы в порядке, установленном в организации.

6.1.5 Во время работы вентилятора необходимо:

– осуществлять контроль за наличием смазки и температурой подшипников и лабиринтных уплотнений. Максимальная температура не должна превышать предельно допустимую температуру, 
указанную в руководстве по эксплуатации (паспорте), и быть не выше температуры, допустимой 
для данной группы взрывоопасных смесей. Периодичность и способы контроля указываются в инструкции по эксплуатации вентиляторов, техническому обслуживанию и ремонту вентиляционных установок, в том числе с взрывозащищенными вентиляторами, при их наличии в вентиляционных установках подразделения;

– визуально следить за состоянием муфт сцепления вала двигателя и вала рабочего колеса или шкивов и ремней на валах электродвигателя и рабочего колеса. Плоскости муфт не должны касаться между собой. Ремни должны иметь одинаковое натяжение, которое проверяется в процессе технических осмотров;

– следить за тем, чтобы виброизоляторы не подвергались коррозии и все крепежные детали были затянуты и имелись предусмотренные конструкцией контргайки;

– следить за состоянием и целостностью защитного покрытия, изоляции, мягких вставок, виброизоляторов, заземления, антистатических перемычек на мягких вставках;

– осуществлять контроль за плотностью прилегания щеток к валу привода для снятия статического электричества с рабочего колеса на вентиляционных установках, на которых конструктивно предусматривается токосъемник для отвода статического электричества;

– осуществлять контроль за наличием ограждений вращающихся деталей и механизмов, надежностью крепления вентилятора к основанию;

– осуществлять контроль за плавностью и бесшумностью хода.

В процессе технического обслуживания выполняется визуальный контроль за состоянием вала двигателя и вала рабочего колеса вентилятора, шкивов и ремней передачи на валах электродвигателя и рабочего колеса вентилятора, за состоянием основания (фундамента) вентилятора.

Максимальная температура нагрева узлов вентилятора и электродвигателя не должна превышать 70 °С, если иное не указано в паспорте на вентилятор, электродвигатель.

6.1.6 В случае обнаружения в работе вентилятора, электродвигателя и муфты стука, вибрации, превышения допустимой температуры нагрева узлов вентилятора и электродвигателя, трещин в фундаменте, утечки газов или паров из вентилятора или воздуходувов вентилятор должен быть остановлен и об этом поставлено в известность лицо, ответственное за исправное состояние вентиляционной установки. прошедшее подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.

6.1.7 Перед приемом смены, принимающий должен убедиться в исправности аварийных и противодымных вентиляторов, правильного вращения путем внешнего осмотра и кратковременного пуска к работу. О состоянии аварийных и противодымных вентиляционных установок делается запись в вахтовом журнале.

Резервные и редко используемые вентиляторы необходимо не реже 1 раз месяц кратковременно включать в работу для проверки работоспособности и предотвращения коррозии подшипников.

6.1.8 При техническом обслуживании обратных, огнезадерживающих и перекидных клапанов необходимо:

– убедиться в наличии на внешней стороне корпуса обратных и перекидных клапанов указателя, показывающего положение лопатки (открыто, закрыто);

– произвести осмотр огнезадерживающих клапанов снаружи и внутри корпуса (при наличии специально предусмотренной крышки), а также проверку срабатывания узлов закрытия и открытия клапана тросами, поворотной рукояткой и рычагом;

– в клапанах искробезопасного исполнения проверить сохранность крепления латунных накладок на лопастях и наличие требуемого зазора между кромками лопаток в подшипниковых узлах, отсутствие посторонних предметов внутри корпуса.

При обнаружении неисправностей клапанов вентиляционная установка должна быть остановлена до их устранения.

6.1.9 Проверка (ревизия) обратных, огнезадерживающих и перекидных клапанов проводится при ревизии вентиляционных установок. Результаты ревизии должны оформляться актом ревизии по форме, установленной в организации. Акты ревизии хранятся до проведения следующей ревизии с оформлением нового акта ревизии.

6.1.10 Очистка наружной поверхности калориферов должна производиться пневматическим способом, а при наличии загрязнений с примесью масла – гидравлическим способом. Калориферы должны продуваться сжатым воздухом или паром перед отопительным сезоном и через 3 месяца после включения в работу.

6.1.11 В водяных калориферах должны периодически осматриваться воздуховыпускные устройства и выпускаться воздух. После окончания отопительного сезона должна проводиться пневмогидропромывка внутренних полостей калориферов и трубопроводов.

6.1.12 При техническом обслуживании оросительных камер производится:

– проверка состояния форсунок и их чистка;

– очистка внутренней поверхности камер, пластин каплеуловителей, сетки водяного фильтра;

– проверка устройства, регулирующего уровень воды в поддоне;

– проверка плотности закрытия дверей.

6.1.13 При техническом обслуживании циклонов производится:

– проверка герметичности фланцевых соединений;

– проверка исправности мигалок или других пылевыпускных устройств;

– проверка отложений пыли в конусе, патрубках, мигалках.

6.1.14 При техническом обслуживании рулонных фильтров производится:

– проверка состояния фильтрующего материала;

– проверка уровня масла в редукторе привода;

– проверка и регулировка натяжения цепей механизма перемотки.

6.1.15 При техническом обслуживании тканевых рукавных фильтров производится проверка 
исправности:

– рукавов и их крепления,

– механизма удаления пыли;

– механизмов регенерации рукавов.

6.1.16 При техническом обслуживании ячейковых фильтров необходимо провести смену масла, если сопротивление фильтра увеличилось на 50 % или насыщенность масла пылью превысила 0,15 кг/л, и промыть фильтрующие панели 10%-ным раствором каустической соды (температура 60 °С – 70 °С), теплой водой и затем смочить их (методом окунания) машинным или веретенным маслом.

6.1.17 При техническом обслуживании масляных самоочищающихся фильтров необходимо:

– проверить плотность прилегания масляных фильтров к установочным рамам и целостность фильтрующего материала;

– проверить исправность механизма движения сетчатых панелей фильтра, провести регулировку и смазку узлов;

– проверить сопротивление фильтра и при необходимости провести очистку фильтрующих элементов.

6.1.18 При техническом обслуживании аппаратов мокрой очистки газов производится проверка:

– исправности системы орошения аппаратов;

– исправности механизмов шламоудаления;

– поступления и уровней воды или другого орошающего реагента в гидрозатворах аппаратов.

6.1.19 При техническом обслуживании сухих воздушных фильтров необходимо:

– проверить перепад давления;

– проверить на загрязнение и отсутствие повреждений;

– провести профилактическую чистку или замену.

6.1.20 При проверке состояния воздуховодов, воздухораздаточных и воздухоприемных устройств необходимо обращать внимание на отсутствие механических повреждений, надежность их крепления, герметичности фланцевых соединений, отсутствием подсосов или выбивания воздуха из вентиляционного оборудования, элементов вентиляционной сети, соосность элементов вентиляционной сети и стороны нагнетания (всосса) вентилятора и подсоединенных к вентилятору воздуховодов, правильность положения дросселирующих устройств, наличие указателей степени открытия, герметичность фланцевых соединений, отсутствие подсосов или выбивания воздуха из элементов вентиляционных систем.

Техническое обслуживание воздуховодов, воздухораздаточных и воздухоприемных устройств включает смазку узлов поворотных клапанов, жалюзийных решеток и других регулирующих устройств.

6.1.21 При техническом обслуживании аэрационных устройств необходимо проверить:

– работу механизмов управления;

– герметичность соединений вентиляционных каналов и шахт, наличие тяги в них;

– исправность фрамуг и оконных проемов;

– очистку от снега аэрационных устройств, расположенных снаружи здания.

6.1.22 Техническое обслуживание средств автоматического регулирования, контроля и блокировок систем вентиляции осуществляется специалистами соответствующих служб.

Обязательной проверке не реже 1 раза в 3 месяца подлежат системы блокирования электроприемников вентиляционных установок, предусмотренные для:

– включения резервных вентиляторов при выходе из строя основных;

– включения систем аварийной вентиляции при срабатывании сигнализаторов довзрывоопасных концентраций;

– включения систем местных отсосов с включением технологического оборудования и отключения этого оборудования при выходе из строя вентилятора;

– отключения вентиляционных систем в помещениях категорий А и Б при срабатывании автоматических систем пожаротушения.

– отключения всей вентиляции в помещении категорий А и Б с одной точки (места) в случае возникновения пожара;

– включения при пожаре систем противодымной вентиляции, а также системы сигнализации о работе вентиляционных установок и срабатывании автоматических средств газового анализа (газоанализаторов, сигнализаторов);

- световой и звуковой сигнализации о работе аварийных вентиляционных установок.

Проверке подлежат также другие системы блокировок и сигнализации, предусмотренные проектом и паспортами изготовителей вентиляционного оборудования, такие как блокировка по отключению вентиляторов при прекращении подачи воды в мокрые пылеуловители или исключению пуска вентилятора при отсутствии воды в пылеуловителях, по отключению фильтров, улавливающих аэрозоли минеральных масел, пластификаторов и т. п. при достижении температуры 70 °С.

В каждом подразделении должен иметься полный перечень систем сигнализации и блокировок на системах вентиляции.

6.1.23 При осмотре вентиляционных установок проверяется надежность крепления и исправность глушителей шума и виброоснований.

6.2 Пуск и остановка вентиляционного оборудования

6.2.1 При пуске и остановке вентиляционного оборудования соблюдается последовательность выполнения предусмотренных операций, обеспечивающих нормальную эксплуатацию оборудования.

6.2.2 Вентиляционные установки, обслуживающие производственные помещения с возможным выделением из технологического оборудования вредных веществ, включаются за 10 – 15 мин до начала работы оборудования. Сначала включаются вытяжные установки, а затем приточные. Выключение производится через 5 – 10 мин после остановки оборудования в обратном порядке.

6.2.3 Вытяжные вентиляционные установки местных отсосов включаются за 3 – 5 мин до начала работы обслуживаемого оборудования и выключаются через 3 – 5 мин после его остановки.

6.2.4 В производственных помещениях, в которых не имеется постоянных рабочих мест, может быть установлен особый режим работы систем вентиляции. Вентиляционные установки включаются 
в работу обслуживающим персоналом за 15 – 20 мин до входа в помещение.

Перечень помещений, к которым возможно применить особый режим работы систем вентиляции, утверждается главным инженером организации. При этом в инструкциях по охране труда для обслуживающего персонала должны быть определены дополнительные меры безопасности.

Особый режим работы систем вентиляции в производственных помещениях категорий А и Б по пожарной опасности, а также в помещениях, где возможно выделение вредных веществ, допускается только при наличии в помещении газоанализаторов на превышение ПДК или сигнализаторов довзрывоопасных концентраций и выводов сигнализации о загазованности перед входными дверями в помещение.

6.2.5 При включении установок вытяжной вентиляции необходимо проверить плотность дверок и люков воздуховодов и пылеуловителей, положение дросселирующих устройств на магистральных воздуховодах, местных отсосах, ответвлениях вентиляционной сети, затем включить вентилятор и убедиться в его нормальной работе.

6.2.6 Выключить вентилятор вытяжной системы можно только после остановки технологического оборудования.

6.2.7 До включения приточных систем необходимо:

– проверить состояние фильтрующего материала и включить фильтр;

– подать теплоноситель на калориферную установку и прогреть калорифер в течение 10 – 15 мин;

– проверить положение обводного клапана у калорифера. Обводной клапан в летний период года должен быть полностью открыт, а в зимний и переходные периоды находиться в положении, определенном при наладке системы. При отсутствии обводного клапана у калориферов в летний период необходимо открыть герметизирующую дверь между воздухозаборной и калориферной секциями;

– включить оросительную камеру;

– открыть утепленный клапан на воздухоприемном отверстии;

– проверить (визуально) состояние вентилятора и включить его;

– через 15 – 20 мин после начала работы вентиляционной установки проверить показания термометров и манометров, установленных на трубопроводах теплоносителя калорифера;

– проверить температуру воздуха, поступающего в помещение, и отрегулировать систему, если имеются отклонения от допустимых параметров.

6.2.8 Последовательность выключения приточных систем вентиляции:

– выключить вентилятор;

– закрыть утепленный клапан на воздухоприемном отверстии (в переходный и зимний периоды года);

– выключить оросительную камеру;

– выключить фильтр.

6.2.9 Последовательность включения калориферных установок, работающих на воде:

– закрыть устройство для спуска воды в нижних точках трубопроводов калориферной установки;

– открыть запорную и регулирующую арматуру на обратном трубопроводе;

– проверить, открыты ли воздуховыпускные устройства в верхних точках обвязки калориферов, при необходимости открыть их;

– открыть запорную арматуру на подающем трубопроводе;

– закрыть воздуховыпускные устройства после появления струи воды;

– проверить наличие подтеков в калорифере, трубопроводах и арматуре (при наличии устранить, как правило, с отключением воды);

– включение вентилятора произвести при достижении температуры теплоносителя, требуемой 
по графику регулирования теплоснабжения.

6.2.10 Последовательность выключения калориферных установок, работающих на воде:

– закрыть запорную арматуру на подающем трубопроводе;

– закрыть запорную арматуру на обратном трубопроводе;

– открыть воздуховыпускные устройства и устройства для спуска воды в низших точках обвязки калорифера (при отключении на длительный период).

6.2.11 Последовательность включения калориферных установок, работающих на паре давлением до 0,03 МПа:

– открыть воздушный кран;

– открыть запорную арматуру на конденсационных линиях; медленно открыть вентили на паропроводе;

– закрыть воздушный кран после выпуска воздуха и появления пара.

6.2.12 Последовательность выключения калориферных установок, работающих на паре давлением до 0,03 МПа:

– закрыть запорную арматуру на паропроводе,

– закрыть запорную арматуру на конденсатоотводчиках;

– открыть воздушный кран;

– вывернуть пробку из нижней части водяного затвора и спустить конденсат (при выключении на длительный период).

6.2.13 Последовательность включения калориферных установок, работающих на паре давлением свыше 0,03 МПа:

– закрыть основную линию конденсаторного отводчика и открыть обводную линию;

– открыть контрольный вентиль после конденсатоотводчика и медленно открыть вентиль на общем паропроводе калорифера;

– закрыть контрольный вентиль после появления пара;

– закрыть обводную линию на конденсатоотводчике и открыть его основной проход.

6.2.14 Последовательность выключения калориферных установок, работающих на паре давлением свыше 0,03 МПа:

– закрыть запорную арматуру на подающем паропроводе;

– открыть обводную линию конденсатоотводчика;

– закрыть основной проход конденсатоотводчика и вывернуть пробку в нижней части конденсатоотводчика для спуска конденсата (при отключении на длительный период).

6.2.15 Последовательность включения оросительных камер:

– закрыть задвижку для спуска воды из поддона;

– открыть вентиль на линии, подающей воду, и заполнить поддон водой;

– включить насос, подающий воду в оросительную камеру; отрегулировать задвижкой давление воды перед форсунками;

– проверить работу форсунок, при засорении почистить их, предварительно выключив насос подачи воды.

6.2.16 Последовательность выключения оросительных камер:

– выключить насос;

– закрыть вентиль на линии, подающей воду в поддон, и открыть задвижку для выпуска воды из поддона.

Последовательность пуска в работу сухих механических пылеуловителей:

– проверить корпусы пылеуловителей, бункера, люки, фланцевые соединения пылеуловителей и убедиться в их герметичности;

– проверить уровень пыли в накопительных бункерах; произвести обследование механизмов удаления пыли и средств ее транспортировки, убедиться в их исправности и готовности к работе.

6.2.17 Последовательность пуска в работу мокрых пылегазоуловителей:

– проверить уровень воды или другого орошающего реагента в гидрозатворах аппаратов;

– обследовать системы орошения и шламоуборки, проверить их исправность и готовность к работе;

– включить насос подачи орошающей жидкости в мокрый механический пылегазоуловитель;

– проверить наличие и исправность средств контроля и автоматики.

6.2.18 Последовательность остановки мокрых пылегазоуловителей:

– выключить насос подачи орошающей жидкости в пылегазоуловитель.

Выключение подачи орошающей жидкости осуществляется только после прекращения поступления газа на очистку.

6.2.19 Последовательность пуска в работу рукавных фильтров:

– проверить состояние рукавов. Рукава должны быть надежно укреплены в местах крепления, 
не деформированы, не повреждены и отвечать условиям эксплуатации. Чистота фильтрующей поверхности рукавов должна отвечать условиям эксплуатации;

– проверить герметичность люков и фланцевых соединений;

– включить систему регенерации рукавов.

6.2.20 Последовательность остановки рукавных фильтров:

– выключить систему регенерации рукавов.

Выключение должно производиться только после остановки вентилятора и прекращения подачи воздуха в фильтр.

6.3 Особенности эксплуатации и технического обслуживания взрывозащищенных            вентиляторов

6.3.1 Эксплуатация взрывозащищенных вентиляторов осуществляется в соответствии с требованиями ([2], ТР ТС 012, ТКП 181, ТКП 339) и настоящего технического кодекса.

6.3.2 Эксплуатация вентиляторов, обслуживающих взрывоопасное производство и не соответствующих указанным в пункте 6.3.1 требованиям запрещена

Концентрация взрывоопасных смесей, перемещаемыми вентиляторами, не должна превышать 50% нижнего концентрационного предела взрываемости. Контроль следует осуществлять приборами непрерывного действия с подачей звукового сигнала оператору и при необходимости в систему ПАЗ.

В аварийных случаях допускается работа вентилятора при появлении смесей взрывоопасных концентраций до полной остановки технологического процесса и удаления из помещения взрывоопасных смесей.

6.3.3 Техническое обслуживание вентиляторов осуществляется в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционных установок, в том числе с взрывозащищенными вентиляторам с учетом инструкций по техническому обслуживанию и ремонту, разработанной заводом-изготовителем согласно требованиям нормативных документов на вентиляторы.

6.3.4 Исправность и работу вентиляторов проверяет эксплуатационный персонал не реже одного раза в сутки с занесением результатов проверки в сменный журнал. Эксплуатация вентиляторов с нарушением условий взрывозащищенности (параметров взрывозащиты) не допускается.

6.3.5 В процессе эксплуатации вентиляторов, перемещающих взрывоопасную агрессивную среду, необходимо производить периодическую проверку глубину коррозийного износа.

6.3.6 При наличии в перемещаемой среде конденсата необходимо своевременно сливать его в закрытую дренажную систему.

6.3.7 При продолжительных перерывах в эксплуатации вентиляторов принимаются меры по предотвращению коррозии в подшипниках. Резервные вентиляторы необходимо не реже одного раза в месяц кратковременно включать в работу. Периодичность и способы контроля указываются в инструкции по эксплуатации вентиляторов.

6.3.8 В случае остановки вентилятора вследствие разбалансировки рабочего колеса перед его пуском необходимо проверить состояние вала и подшипника.

6.3.9 Для одновременного отключения всех вентиляторов, конструктивно связанных с оборудованием или встроенных в технологические схемы, а также других вентиляторов, установленных во взрывоопасном помещении, следует предусматривать устройство, расположенное вне здания или в помещении управления.

6.3.10 Вентиляционное оборудование и воздуховоды должны быть заземлены не менее чем в двух точках.

6.3.11 При ремонте и обслуживании взрывозащищенных вентиляторов, конструктивно связанных с оборудованием или встроенных в технологические схемы, а также оборудование вентиляционных систем, размещенных во взрывоопасных помещениях, должны применяться инструменты и приспособления, исключающие искрообразование, а также переносные светильники с напряжением не выше 12 В во взрывозащищенном исполнении.

6.3.12  При ремонте вентиляционных систем во взрывоопасных зонах действующих производств, сварочные и другие работы с применением открытого огня, производятся в соответствии с ([5]).

6.3.13 Выбор типов и исполнения вентиляторов для взрывоопасных производств определяется проектными организациями исходя из категории и группы перемещаемой вентиляторами взрывоопасной смеси.

6.3.14 Вентиляторы, предназначенные для перемещения взрывоопасных смесей определенных  категорий и групп, могут быть использованы для перемещения других взрывоопасных смесей, относящихся только к более низким категориям и группам.

6.3.15 В соответствии с ([2]) технологическое оборудование, вентиляционное оборудование должны быть оборудованы устройствами молниезащиты и защиты от вторичных проявлений молнии. Технические решения по оборудованию зданий, сооружений, наружных установок или их частей, технологического оборудования, трубопроводов устройствами молниезащиты и защиты от вторичных проявлений молнии должны быть предусмотрены проектной организацией в составе проектной документации.

6.3.16 Технологическое оборудование, вентиляционное оборудование должны быть оснащены устройствами защиты от статического электричества. Технические решения по оснащению технологического оборудования, трубопроводов, вентиляционного оборудования устройствами защиты от статического электричества должны быть предусмотрены проектной организацией в составе проектной документации ([2]).

6.3.17 Мероприятия по защите от статического электричества в соответствии с ([2]). осуществляться во взрывоопасных помещениях и зонах открытых (наружных) установок, отнесенных к классам 0, 1, 2, В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа, П-I, П-II, П-IIа, П-III, в соответствии с требованиями обязательными к применению ТНПА, регулирующего устройства электроустановок.

В помещениях и зонах, которые не относятся к указанным, защита от статического электричества должна осуществляться лишь на тех участках, где статическое электричество отрицательно влияет на технологический процесс и качество продукции. Кроме того, мероприятия по защите от статического электричества должны осуществляться в тех случаях, когда вследствие его воздействия возникают опасности травмирования производственного персонала.

6.3.18 Вентилятор и воздуховоды должны составлять замкнутую электрическую цепь посредством установки антистатических перемычек на мягких вставках.

6.3.19 Взрывозащита вентиляторов обеспечивается: жесткостью и прочностью конструкции, соблюдением требуемого зазора между рабочим колесом и коллектором (для радиальных вентиляторов); использованием материалов стойких к перемещаемой вентилятором среде; использованием в местах возможного соприкосновения частей вентиляторов (рабочее колесо – коллектор) материалов с пониженной способностью к искрообразованию; отводом (при необходимости) статического электричества и использование антистатических материалов; заземлением; применением взрывозащищенных электродвигателей, выбранных в соответствии с требованиями  ГОСТ 31610.0.

Конструкция вентиляторов должна обеспечивать взрывозащиту в номинальном режиме работы вентиляторов. Детали и узлы (корпуса, рабочие колеса, коллекторы) вентиляторов должны быть изготовлены из материалов, исключающих возможность их деформации и разрушения при транспортировании, монтаже, наладке и эксплуатации. Для увеличения жесткости и прочности по сравнению с вентиляторами общего назначения следует использовать металл повышенной прочности или конструктивные элементы, повышающие жесткость.

6.3.20 Работоспособность и надежность взрывозащищенных вентиляторов в процессе эксплуатации обеспечивается комплексом организационных и технических мероприятий по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам»

7 Ремонт систем вентиляции

7.1 Работу по эксплуатационному уходу, устранению неисправностей и восстановлению вентиляторов, в зависимости от конструктивных особенностей, могут включать в себя техническое обслуживание и ремонт.

7.2 Работы по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции организуется по системе планово-предупредительного ремонта (далее – ППР). Конкретный вид и объем работ по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционных установок (в том числе и вентиляторов) определяется утвержденным графиком, разработанным на основании действующих в организации системы технического обслуживания и ремонта оборудования.

7.3 Эксплуатирующая организация сама устанавливает порядок отражения вида и объема работ по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционных установок (в том числе и вентиляторов), а также ведения технической документации на ремонт в соответствии с действующей в организации системой технического обслуживания и ремонта оборудования.

7.4 Ремонт систем вентиляции, как правило, должен совмещаться с остановкой на ремонт технологического оборудования.

7.5 Ремонт оборудования систем вентиляции может производиться ремонтной службой предприятия (подразделения) или специализированной организацией.

7.6 Капитальный ремонт осуществляется на специализированном участке предприятия либо на специализированном предприятии по ремонту оборудования.

7.7 В процессе капитального ремонта вентиляторов не должны нарушаться конструктивные размеры узлов и деталей. Внесение конструктивных изменений без согласования с разработчиком вентиляторов не допускается.

7.8 Порядок сдачи вентиляционных установок, в том числе вентиляторов в капитальный ремонт и приемки их из ремонта осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту вентиляционных установок.

7.9 После капитального ремонта вентилятор подвергается обкатке в течение двух часов, в процессе которой проверяются нагрев корпусов подшипников, вибрация и герметичность (при закрытых заслонках либо с подсоединенными воздуховодами).

7.10 Перед капитальным ремонтом вентиляционной установки должна быть составлена дефектная ведомость, выполнены необходимые чертежи (эскизы), подготовлены запасные части, приспособления.

7.11 При выходе из строя вентиляционного оборудования, обслуживающего помещения категорий А и Б, а также помещения с возможным выделением вредных веществ, оно в кратчайшие сроки должно быть заменено на идентичное или другое, обеспечивающее нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в рабочей зоне. На период замены должен быть усилен контроль за состоянием воздушной среды в помещении.

7.12 Текущий ремонт осуществляется в зависимости от габаритов вентиляторов и сложности ремонта на специализированном участке организации либо на месте его установки и включает в себя проведение регулировочных работ, замену или восстановление отдельных узлов и деталей.

7.13 При ремонте вентиляторов не допускается применение материалов, искробезопасность, коррозиестойкость и механическая прочность которых была бы ниже соответствующих показателей материалов, из которых изготовлены вентиляторы.

7.14. Перед ремонтом для отсоединения вентилятора от воздуховодов при наличии в них взрывоопасной смеси необходимо систему продуть инертным газом или воздухом в соответствии с принятым проектным решением или требованием организации-изготовителя.

Проведение работ по ремонту вентиляционной установки до удаления взрывоопасных продуктов, полной остановки вентилятора и принятия мер по недопущению его случайного включения запрещается.

Не допускается наличие у работников во взрывопожароопасных зонах мобильных телефонов, переговорных устройств и тому подобного не во взрывозащищенном исполнении.

При ремонте, монтаже и техническом обслуживании взрывозащищенных вентиляторов в условиях действующих взрывоопасных производств необходимо применять инструмент, приспособления и оснастку, исключающие возможность искрообразования.

В случае применения инструмента из углеродистых сталей его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой.

При вероятности появления взрывоопасных газов применяемая специальная обувь не должна создавать искр.

Перед ремонтом для отсоединения вентилятора от воздуховодов при наличии в них взрывоопасной смеси необходимо систему продуть инертным газом или воздухом в соответствии с принятым проектным решением или требованием завода-изготовителя.

Проведение работ по ремонту вентиляционной системы до удаления взрывоопасных продуктов, полной остановки вентилятора и принятия мер по недопущению его случайного включения запрещается.

7.15 При ревизии, разборке и сборке вентиляторов, конструктивно связанных с оборудованием или встроенных в технологические системы, а также других вентиляторов, размещенных во взрывоопасных помещениях, необходимо использовать соответствующие инструменты и приспособления.

7.16 При ремонте корпуса, лабиринтного уплотнения и уплотнения вала вентилятора не допускается повреждений прокладок уплотнения, царапин на валу под лабиринтом. После ремонта зазор лабиринтного уплотнения регулируется заново.

7.17 Перед пуском в эксплуатацию взрывозащищенных вентиляторов, встроенных в технологическую схему производства, после ремонта или длительной остановки следует продувать проточную часть вентиляторов инертным газом, если данное требование предусмотрено проектной документацией.

7.18 Двигатели после ремонта проходят испытания по программе приемо-сдаточных испытаний с учетом требований ТНПА: ГОСТ 30852.17, ГОСТ 30852.18, ГОСТ IEC 60079-17.

Результаты приемо-сдаточных испытаний заносятся в журнал испытаний или паспорт                     вентиляционной системы.

7.19 При ремонте вентиляторов в действующих взрывоопасных цехах сварочные и другие работы, связанные с открытым огнем или искрообразованием, проводятся в соответствии с требованиями ([5]).

7.20 При проведении в процессе ремонта работ, связанных с перемещением деталей и узлов вентиляторов с помощью грузоподъемных кранов, следует руководствоваться требованиями ([6]).

8 Чистка вентиляционного оборудования

8.1 Чистка вентиляционного оборудования осуществляется в соответствии с графиком в соответствии с 6.1.2, разработанным с учетом условий эксплуатации и приложения Д.

8.2 График согласовывается с вентиляционным бюро или лицом, осуществляющим технический надзор и (или) надзор за вентиляцией и утверждается в установленном в организации порядке (заместителем директора,  главным инженером, механиком, технологом).

Периодичность чистки для каждой конкретной вентиляционной системы устанавливается на основе опыта эксплуатации в зависимости от физико-химических свойств осаждающихся продуктов и параметров газовоздушной смеси. Необходимость чистки устанавливается при проведении планового технического обслуживания и ремонта вентиляционных систем в зависимости от состояния внутренних поверхностей вентиляционного оборудования и воздуховодов.

8.3 Способы и методы чистки вентиляционного оборудования отражаются в инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту вентиляционных систем (ЛНПА, в том числе взрывозащищенных вентиляторов при их наличии в составе вентиляционных установок подразделения), разработанной c учетом требований по техническому обслуживанию и ремонту вентиляторов, установленных организацией-изготовителем.

8.4 Чистку воздуховодов производят методом полной или частичной разборки звеньев воздуховодов, укрытий, местных отсосов, элементов пылеочистных устройств и разборкой вентилятора (при необходимости).

При наличии на воздуховодах люков допускается чистка воздуховодов через них с помощью скребков, ершей и других приспособлений.

8.5 При чистке воздуховодов, покрытых отложениями смол, полимеров, сернистого железа и других осадков, очищаемую поверхность увлажняют водой. Отложения собирают в емкость, заливают водой и по окончании чистки удаляют из помещения в специально отведенное место.

8.6 Чистку рукавных фильтров со снятием рукавов производят по мере достижения предельного гидравлического сопротивления, контролируемого соответствующим прибором.

9 Испытание и регулировка систем вентиляции

9.1 Все виды испытаний (аэродинамические, вибрационные, прочностные, электрические) систем вентиляции проводятся испытательными подразделениями, при необходимости аккредитованными в установленном порядке.

9.2 Испытания вентиляторов проводят в сроки, с учетом требований ([7]) и требованиями обязательных для соблюдения ТНПА (государственных стандартов), по утвержденным программам с использованием поверенных или откалиброванных средств измерений

9.3 Планы периодических испытаний для конкретных типоразмеров указываются в технических условиях на вентиляторы.

За партию принимают вентиляторы одного типоразмера и модификации по диаметру рабочего колеса, укомплектованные двигателями одного типоразмера.

9.4 Периодические испытания вентиляторов проводят с периодичностью, указанной в действующих на данное изделие требований по техническому обслуживанию и ремонту вентиляторов, установленных организацией-изготовителем.

9.5 Результаты периодических испытаний оформляются протоколом в соответствии с установленным в организации порядком.

9.6 Объем, порядок и периодичность испытаний устанавливаются в соответствии с требованиями обязательных для соблюдения ТНПА на вентиляторы.

9.7 Аэродинамические испытания и регулировку систем вентиляции проводят:

– перед пуском в эксплуатацию вновь смонтированных систем вентиляции;

– после реконструкции производства;

– после модернизации или ремонта вентиляционной установки, связанных с заменой рабочего колеса на другой номер, заменой электродвигателя на электродвигатель с другой мощностью или 
количеством оборотов, установкой воздуховодов с измененным сечением;

– при несоответствии состояния воздушной среды в производственных помещениях требованиям санитарных норм;

– после изменения (снижения) ПДК вредных веществ в рабочей зоне;

– для действующих вентиляционных установок – не реже одного раза в 3 года.

9.8 Испытание и регулировка систем вентиляции производится с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях и определения подсосов или потерь воздуха в системах, допустимая величина которых не должна превышать значения или отклонения, предусмотренные настоящим техническим кодексом.

К испытаниям и регулировке систем вентиляции на санитарно-гигиеническую эффективность действующей вентиляции допускаются  специализированные организации, удовлетворяющие следующим требованиям при:

– наличии в штате квалифицированных специалистов в области оценки воздуха рабочей зоны, в том числе определении концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений;

– наличии испытательной лаборатории (центра), отвечающей критериям Системы аккредитации Республики Беларусь и аккредитованной на добровольной основе в соответствии требованиями    СТБ ИСО/МЭК 17025.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) должна включать в себя перечень всех загрязняющих веществ, участвующих в технологических процессах организации при:

– наличии аттестованных и поверенных средств измерений и приборов, которые должны быть задействованы при проведении работ (паспорт, свидетельство о поверке);

– наличии специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности.

9.9 После испытаний и регулировки вентиляционных установок проводятся также санитарно-гигиенические и метеорологические испытания в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Перед началом испытаний составляются планы-карты и схемы с нанесением на них точек измерений, а также по результатам визуального осмотра ответственным исполнителем составляются 
дефектные ведомости состояния вентиляционных установок и согласовываются с представителем заказчика. После устранения заказчиком всех неисправностей и недоделок, указанных в дефектной ведомости, приступают к испытаниям систем вентиляции на санитарно-гигиенический эффект.

9.10 При санитарно-гигиенических и метеорологических испытаниях необходимо руководствоваться расчетными балансами проекта.

Баланс при испытаниях должен составляться:

а) по теплу и влаге одновременно, если технологический процесс сопровождается тепло- и влаговыделениями;

б) по вредным веществам, если технологический процесс сопровождается в основном выделениями вредных газов, аэрозолей, пыли;

в) по теплу, влаге и газам, если технологический процесс сопровождается выделениями тепла, влаги и газов.

9.11 В процессе эксплуатации действующие системы вентиляции должны подвергаться периодической проверке на санитарно-гигиеническую эффективность. Содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливаются в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Контроль может проводиться службой вентиляции, санитарной лабораторией организации или специализированной сторонней организацией.

9.12 Отбор проб воздуха на содержание вредных веществ должен производиться:

– на основных рабочих местах и в проходах для определения средней загазованности рабочей зоны;

– в местах отсоса воздуха из помещения и подачи в помещение;

– во всасывающих воздуховодах вытяжных систем; в местных отсосах вытяжных систем.

Конкретный перечень мест и количество отбора проб определяются в организации с учетом местных условий.

9.12.1 Количество точек для отбора проб устанавливается в зависимости от характера технологического процесса, схемы воздухообмена и других местных условий, в связи с чем места отбора проб определяются ответственным исполнителем и наносятся на план обследуемого помещения условным обозначением.

9.12.2 Отбор проб воздуха производится на постоянных рабочих местах и в местах возможного пребывания обслуживающего персонала.

На рабочих местах отбор проб производится из зоны дыхания рабочего, а на местах возможного пребывания на отметке 1,5 – 2 м от пола и на расстоянии 0,5 – 1 м от оборудования.

Отбор проб и анализ воздуха производится дважды – до и после наладки.

9.13 Инструментальная проверка технического состояния систем вентиляции, испытание и наладка должны проводиться по соответствующим методикам (инструкциям) с использованием предусмотренных ими средств измерений, приборов, реагентов.

Используемые средства измерений, приборы и приспособления должны быть поверены (откалиброваны), оттарированы, иметь паспорта и документы, подтверждающие осуществление метрологического контроля ([7]).

9.14 Наладка воздухораспределительных устройств производится при несоответствии проекту метеорологических условий, скорости движения воздуха в рабочей зоне и заключается в изменении направлений приточной струи, увеличении или уменьшении начальных скоростей выпускаемого воздуха.

9.15 Наладка местных отсосов производится при повышенном содержании вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны и сводится к установлению с помощью дросселирующих устройств оптимальных расходов воздуха, при которых не наблюдается выделение вредных веществ из отсосов.

При наличии у технологического оборудования местных отсосов разных типоразмеров испытанию подвергается только один из каждой группы однотипных и одноразмерных отсосов.

9.16 Перед проведением испытаний вентиляционные установки подлежат визуальному осмотру. Вновь смонтированные и реконструированные вентиляционные установки должны быть испытаны (обкатаны) на холостом ходу. При выявлении недостатков составляется дефектная ведомость. Все дефекты должны быть устранены до начала испытаний и наладки.

9.17 В процессе испытаний определяются следующие параметры вентиляционных установок:

– производительность вентилятора;

– полное и статическое давление, развиваемое вентилятором;

– количество воздуха, проходящего по ответвлениям и магистральным участкам;

– величина подсоса и утечек воздуха;

– частота вращения рабочего колеса вентилятора (при отсутствии бирки на электродвигателе);

– теплопроизводительность калориферов;

– холодопроизводительности воздухоохладителей.

9.18 При испытании и регулировке вентиляторов необходимо:

– проверить и установить в соответствии с отметками регулирующие устройства вентиляционной сети, эксплуатируемой с испытываемым вентилятором;

– проверить и установить правильное направление вращения рабочего колеса;

– определить полное и статическое давление, развиваемое вентилятором, фактический расход воздуха, перемещаемого вентилятором;

– произвести регулировку систем вентиляции, повторно измерить полное и статическое давление и производительность вентилятора;

– определить фактический режим работы вентилятора в сети, проверить его соответствие каталожной характеристике и расчетным данным, указанным в проекте, и добиться их соответствия путем устранения выявленных недостатков.

9.19 При испытании вентиляционной сети необходимо определить величину фактического расхода воздуха в основном воздуховоде и ответвлениях, во всех воздухоприемных и воздуховыпускных отверстиях до и после пылегазоулавливающих установок, увлажнительных камер и калориферных установок;

– определить величину сопротивления потоку воздуха в калориферных установках, газоочистных установках и увлажнительных камерах;

– определить величину скорости истечения воздуха из приточных отверстий;

– определить величину подсоса или утечек воздуха в сети как разность между фактической 
производительностью вентилятора и суммарным объемом воздуха, проходящего через приточные и вытяжные отверстия.

Общее количество подсосов или утечек для вентиляционных установок не должно превышать 10 % фактической производительности вентилятора.

9.20 Регулировка вентиляционной сети

9.20.1 Регулировка вентиляционной сети способом последовательного уравнивания отношений фактических и требуемых расходов воздуха производится для разветвленных сетей с большим количеством вентиляционных отверстий.

9.20.2 Регулировка вентиляционной сети способом постепенного приближения к заранее заданному отношению фактического и требуемого расхода воздуха производится для малоразветвленных сетей с небольшим числом вентиляционных отверстий.

9.20.3 Регулировка сети производится при помощи диафрагм, шиберов или дроссельных клапанов.

9.20.4 После регулировки сети производится фиксирование в рабочем положении дросселирующих устройств на воздуховодах и устройств воздухораспределення или воздухоудаления, наносятся несмываемой краской отметки о положении регулирующих устройств.

9.21 Испытание и регулировка калориферных установок производится через 20 мин после включения в работу в следующей последовательности:

– очищают калориферную установку от загрязнений;

– определяют расход воздуха, проходящего через установку;

– определяют температуру воздуха, поступающего в калориферную установку и выходящего из нее;

– определяют температуру теплоносителя на входе и выходе из установки;

– определяют сопротивление калориферной установки;

– рассчитывают тепловую производительность калориферной установки и фактический коэффициент теплопередачи и сравнивают его с каталожным. При их несоответствии производят регулировку калориферной установки путем увеличения или уменьшения количества теплоносителя, а также открытия или закрытия обводного клапана.

9.22 Испытание систем естественной вентиляции и аэрационных устройств проводят при менее благоприятных погодных условиях (отсутствие ветра, наименьший перепад температур и т. д.), а именно:

– испытание систем аэрации следует проводить в теплый период года при наиболее напряженной работе технологического оборудования и при нормально действующих установках механической вентиляции;

– створки задуваемых фонарей должны быть в процессе испытания закрыты с наветренной и 
открыты с подветренной стороны, если направление ветра составляет угол более 15( к продольной оси фонаря;

– при наличии незадуваемых фонарей створки должны быть полностью открыты с обеих сторон независимо от направления ветра;

– в холодный период года угол открытия створок проемов средней зоны зависит от наружной температуры и величины тепловыделений в помещениях.

9.23 При испытании аэрации инструментально проверяют общее количество приточного и удаляемого воздуха.

9.24 При испытании химических шкафов определяется общий расход воздуха в отсасывающем воздуховоде и расходы воздуха в вытяжных отверстиях при нормальном ведении технологического процесса внутри шкафа.

9.25 Результаты испытаний и регулировки систем вентиляции после монтажа, капитального ремонта, а также периодических испытаний, проводимых эксплуатирующей организацией, оформляются актами в соответствии с СТБ 2021.

9.26 Результаты периодических испытаний и наладки, проводимых сторонними специализированными организациями, оформляются техническим отчетом. В состав отчета включаются протоколы испытаний воздуха рабочей зоны и протоколы аэродинамических испытаний вентиляционных систем.

9.27 В тех случаях, когда проектная производительность вентиляционной установки не может быть достигнута при сохранении установленного вентилятора или электродвигателя, замена этого оборудования должна быть подтверждена расчетом организации, проводившей испытание, и согласована (при возможности) с организацией, разработавшей проект, или иной специализированной проектной организацией с внесением соответствующих изменений в проект.

Приложение А

(обязательное)

# Форма паспорта вентиляционной установки

ПАСПОРТ

вентиляционной установки

обозначение установки, наименование цеха, установки и др.

А Общие сведения

1 Назначение установки, режим работы

2 Место расположение  оборудования установки

3. Перечень обслуживаемых помещений, их кубатура, категория по пожарной безопасности ______________________________________________________________________________________

4. Проект выполнен _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. Монтаж выполнен _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Б Основные технические характеристики оборудования системы

1 Вентилятор

| Данные | Тип | Номер | Диаметр колеса Dном, мм | Подача, м3/ч | Полное давление, Па | Диаметр шкива, мм | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактические |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание –

2 Электродвигатель

| Данные | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Диаметр шкива, мм | Вид передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |
| Фактические |  |  |  |  |  |

Примечание –

___________________________________________________________________________________

Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные

| Данные | Тип или модель | Число | Схема обвязки | Температура теплохладоносителя, (С | Температура воздуха, (С | Вид теплохладоносителя | Опробование теплообменников на рабочее давление (выполнено/ не выполнено) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по теплоносителю | по теплохладоносителю | до воздухонагревателя или воздухоохладителя | после воздухонагревателя или воздухоохладителя | до воздухонагревателя или воздухоохладителя | после воздухонагревателя или воздухоохладителя |  |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Выполняется монтажной организацией с участием заказчика (наладочной организации). |

Примечание –

4 Пылегазоулавливающее устройство

| Данные | Наименование | Номер | Число | Расход воздуха, м3/ч | Процент подсоса (выбив) | Сопротивление, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактические |  |  |  |  |  |  |

Примечание –

5 Увлажнитель воздуха

| Данные | Насос | Электродвигатель | Характеристика увлажнителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Подача, м3/ч | Давление перед форсунками, кПа | Частота вращения, об/мин | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактические |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание –

В. Аэродинамические испытания вентустановок

1. Расходы воздуха по помещениям (по сети)

| Наименование помещений | Номер мерного сечения | Расход воздуха, м3/ч по проекту | Расход воздуха, фактический м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | год |
|  |  |  | Расход воздуха | Скорость | Расход воздуха | Скорость |

2. Калориферы

| Наименование показателя | По проекту | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | год | год | год | год | год |
| Тип, размер |  |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха ° С до калорифера после калорифера |  |  |  |  |  |  |
| Температура по данным испытаний, ккал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Пересчитанная теплоотдача для расчетного значения начальной температуры, ккал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплоотдачи, ккал/ч |  |  |  |  |  |  |

3. Пылеулавливающие установки

| Наименование показателя | По проекту |  | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | год | год | год | год |
| Тип, марка |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая фильтрующая поверхность, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление, кг/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание пыли,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| До |  |  |  |  |  |  |  |
| После |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент подсоса |  |  |  |  |  |  |  |

4. Заключение о работе вентиляционной установки

| Дата испытаний | Наименование организации, проводившей испытания | Заключение о работе оборудования вентустановки | Должность, Фамилия, Инициалы Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

5. Сведения о проведенных ремонтах, замене или модернизации отдельных узлов оборудования вентиляционной установки

| Дата | Вид ремонта | Характер повреждений (возможно приложение дефектной ведомости) | Выполнена работа | Должность, фамилия, инициалы Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания: 1. В паспорте выполняется или прилагается к нему аксометрическая схема вентиляционной

установки

2. При испытании указываются выявленные отклонения от рабочего проекта, факт

их согласование с проектной организацией или их устранение.

Представитель заказчика                        ______________	       _____________________________

подпись	фамилия, инициалы

Представитель монтажной организации   ________________	    __________________________

подпись	фамилия, инициалы

6. Схема системы вентиляции

Приложение Б

(рекомендуемое)

Рекомендации по эксплуатации ремней

1 Передача клиновыми ремнями по ГОСТ 1284.1 и ГОСТ 1284.2 осуществляется одним или несколькими ремнями. Профили канавок шкивов для промышленных установок должны быть выполнены 
по ГОСТ 20889.

2 Ремни устанавливаются на шкивы вручную в ненапряженном состоянии без применения каких-либо инструментов.

3 Валы шкивов передачи должны быть расположены параллельно, а канавки шкивов – друг 
против друга. Не параллельность осей шкивов не должна превышать 1 мм на 100 мм длины. Осевое смещение канавок шкивов допускается не более 2 мм на 1 м межосевого расстояния и увеличивается не более чем на 0,2 мм на каждые 100 мм межосевого расстояния свыше 1 м.

4 Канавки шкивов должны быть чистыми: на них не должна попадать смазка, растворители и другие вещества. Они не должны закрашиваться краской.

5 Применение натяжных роликов в клиноременных передачах рекомендуется избегать. В случае необходимости ролики рекомендуется располагать внутри контура передачи на ведомой ветви ремня.

6 Величину натяжения ветви одного ремня рассчитывают согласно рекомендациям производителя или по ГОСТ 1284.3. Натяжение ремней регулируется при монтаже вентиляционной установки и периодически контролируется в процессе эксплуатации.

7 Первые 4 ч работы ремней с полной нагрузкой после монтажа и регулировки натяжения необходимо следить за их состоянием. Затем следует остановить вентиляционную установку и вновь отрегулировать натяжение ремней для компенсации их начального растяжения. Последующую проверку и при необходимости регулировку натяжения ремней следует провести после 24 ч работы. При дальнейшей эксплуатации инструментальную проверку и регулировку натяжения ремней следует проводить при плановом ремонте вентиляционной установки.

8 При выходе из строя одного ремня рекомендуется снимать весь комплект. Использование новых ремней с ремнями, бывшими в употреблении, недопустимо. Ремни, бывшие в употреблении, подбирают отдельными комплектами.

9 При транспортировании и хранении оборудования с клиноременными передачами рекомендуется ослабить натяжение ремней.

10 При длительном хранении оборудования с клиноременными передачами в зимний период 
при минусовых температурах ремни должны сниматься со шкивов и храниться на полках, стеллажах или поддонах в затемненном помещении при температуре от 0 (С до плюс 25 (С на расстоянии 
не менее 1 м от нагревательных приборов. Ремни должны храниться в расправленном состоянии.

11 При хранении ремни не должны подвергаться воздействию масел, бензина и других разрушающих резину веществ.

12 Допускается хранить и транспортировать ремни при температуре от плюс 25 (С до плюс 30 °С 
в течение одного месяца.

13 При транспортировании при минусовой температуре не допускается воздействие ударных нагрузок и деформация ремней.

14 Монтаж ремней после транспортировки и хранения при минусовой температуре проводят после выдержки их не менее 30 мин при температуре от плюс 15 (С до плюс 20 °С или от 10 мин до 30 мин при температуре (плюс 55 ± 5) °С.

Приложение В

(рекомендуемое)

# Периодичность контроля и технического обслуживания систем вентиляции

# Таблица В.1

| Контролируемые параметры | Исполнители | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Температура подшипников | Ответственный за работу вентиляции | 1 раз в смену |  |
| 2 Наличие масла для смазки подшипников, редукторов | –//– | –//– |  |
| 3 Натяжение приводных ремней | –//– | –//– |  |
| 4 Контроль состояния и промывки масляных фильтров | –//– | Не реже одного раза в месяц | Промывка перед заменой масла |
| 5 Положение лопаток обратных, перекидных и других клапанов | –//– | 1 раз в смену |  |
| 6 Проверка загрязненности и чистка вентиляционного оборудования (вентиляторы, воздуховоды, заборные шахты, калориферы, фильтры) | –//– | По графику |  |
| 7 Смазка подшипников и пополнение масла | Ответственный за работу вентиляции или ремонтная служба | 1 раз в месяц с жидким минеральным маслом, 1 раз в 4 мес с консистентной смазкой |  |
| 8 Замена масла с промывкой корпуса подшипников | –//– | По графику |  |
| 9 Работоспособность редко используемых и резервных вентиляторов и противодымной вентиляции | Ответственный за работу вентиляции | 1 раз в месяц | Посредством кратковременного пуска в работу |
| 10 Величина зазоров между рабочим колесом, валом и кожухом, величина биения ротора | Ремонтная или вентиляционная служба | 1 раз в год | При плановых ремонтах и испытаниях |
| 11 Отклонение оси рабочего колеса вентилятора от горизонтали | –//– | –//– | –//– |
| 12 Вибрация вентилятора, балансировка | –//– | 1 раз в квартал | Досрочно по требованию руководителя подразделения |
| 13 Натяжение приводных ремней (инструментальная проверка) | –//– | При плановом ремонте | Досрочно по требованию руководителя подразделения |
| 14 Проверка (ревизия) обратных, огнезадерживающих, перекидных клапанов | –//– | 1 раз в год | С оформлением акта |
| 15 Чистка калориферов | Ремонтная служба | 1 раз в год |  |
| 16 Продувка калориферов воздухом или паром | –//– | Перед отопительным сезоном | Через 3 мес после включения в работу |
| 17 Проверка систем сигнализации, блокировок и дистанционного управления на системах вентиляции и отопления | Метрологическая служба | 1 раз в 3 мес |  |

Окончание таблицы В.1

| Контролируемые параметры | Исполнители | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 Измерение сопротивления заземления вентиляционного оборудования | Энергетическая служба | 1 раз в год |  |
| 19 Измерение глубины коррозии или износа проточной части вентиляторов, перемещающих агрессивные среды | Дефектоскопическая лаборатория | Не реже 1 раза в 2 года | Если степень коррозии составляет более 0,1 мм/год, измерения необходимо производить ежегодно |
| 20 Величина отклонений расхода воздуха, сопротивления системы вентиляции | Специализированная организация или вентиляционная служба | Не реже 1 раза в 3 года |  |

Приложение Г

(рекомендуемое)

Форма журнала по эксплуатации и техническому

обслуживанию систем вентиляции

Титульный лист

наименование организации

ЖУРНАЛ

по эксплуатации и техническому обслуживанию систем вентиляции

наименование цеха, производства

Начат ____________________

Окончен _________________

Страница 2

Перечень систем вентиляции

| Условное обозначение вентиляционной установки | Номер корпуса, отделения, участка | Обслуживаемое помещение или оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Начальник цеха                         _______________         _____________________

подпись		фамилия, инициалы

Страницы 3, 4

| Дата и время | Условное обозначение вентиляционной установки | Причина остановки (характер неполадки). Содержание работ по техническому обслуживанию, ремонту | Должность, подпись лица, проводившего работы | Должность, подпись лица, принявшего работы | Дата и время пуска установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание – При исправном состоянии систем вентиляции в графах 2 – 4 делается запись «Все вентиляционные установки находятся в эксплуатации», в графу 5 вносятся должность и подпись лица, проводившего осмотр.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Рекомендуемые сроки чистки оборудования вентиляционных систем

| Наименование оборудования вентиляционной установки | Характеристика производственных помещений | Периодичность чистки |
| --- | --- | --- |
| Вентиляционные камеры, воздуховоды, заборные шахты | Механические цеха | 2 раза в год |
| То же | Помещения с возможным выделением в воздух вредных веществ | 4 раза в год |
| То же | Помещения с возможным выделением пыли | 12 раз в год |
| Центробежные вентиляторы | Механические цеха | 1 раз в год |
| То же | Помещения с возможным выделением в воздух вредных веществ | 1 раз в год |
| То же | Помещения с возможным выделением пыли | 2 раза в год |
| Осевые вентиляторы | В помещениях любых производств | 1 раз в год |
| Фильтры масляные | –//– | Не реже 4 раз в год |

Библиография

| [1] | Строительные нормы Беларуси СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 259 |
| --- | --- |
| [2] | Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 декабря.2017 г. № 54 |
| [3] | Инструкцией о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности Утверждена постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. N 31 |
| [4] | Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 |
| [5] | Общие правила пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования Утверждены Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 |
| [6] | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 июня 2012 г. № 37 |
| [7] | Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 5 сентября 1995 г. № 3848-ХII |

Руководитель организации – разработчика

Директор ОАО «ГИАП»							Н.П.Аняйкина

Заместитель главного инженера –

начальник МнКО ОАО «ГИАП» 						Н.Н.Городецкий

Исполнитель:

Ведущий специалист

МнКО ОАО «ГИАП»								В.В.Бильдюг