| ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ | ткп 134/ ОР (02300) |
| --- | --- |

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  И ПРОВЕРКИ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Общие правила построения, оформления и содержания документов

СIСТЭМА КАНТРОЛЮ, ТЭХНIЧНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ I ПРАВЕРКI  СIСТЭМ СIГНАЛIЗАЦЫI I СУПРАЦЬАВАРЫЙНАЙ АЎТАМАТЫЧНАЙ АХОВЫ

Агульныя правiлы пабудовы, афармлення i зместу дакументаў

Настоящий проект технического кодекса установившейся практики не

подлежит применению до его утверждения

УДК                                                                            МКС 13.230

Ключевые слова: система сигнализации, противоаварийная автоматическая защита, техническое обслуживание

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению 
в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза»

ВНЕСЕН концерном «Белнефтехим»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от __ _________ 2018 г. № __

3 ВЗАМЕН ТКП 134-2008 (09100)

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусьj

Издан на русском языке

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Общие положения	3

5 Проектная и эксплуатационная документация	4

6 Контроль за техническим состоянием и правильностью эксплуатации систем ПАЗ	6

7 Техническое обслуживание	7

8 Порядок организации и проведения проверок систем ПАЗ 	8

9 Порядок временного отключения параметра защиты…………………………………………………....9

10 Порядок внесение изменений в систему противоаварийной защиты………………………..…….10

Приложение А (обязательное) Уровень надежности систем ПАЗ. Контроль и математико-статистическая обработка эксплуатационных данных по надежности 	11

Библиография	13

ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОДЕКС  УСТАНОВИВШЕЙСЯ  ПРАКТИКИ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОВЕРКИ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Общие правила построения, оформления и содержания документов

СİСТЭМА КАНТРОЛЮ, ТЭХНİЧНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ İ ПРАВЕРКİ СİСТЭМ СİГНАЛİЗАЦЫİ İ СУПРОЦЬАВАРЫЙНАЙ АЎТАМАТЫЧНАЙ АХОВЫ

Агульныя правiлы пабудовы, афармлення i зместу дакументаў

System for control, techikal maintenance and chek-out of alarm and fire-prevention            automatic protection sistems

General rules for making,drawing up and content of documents

###### Дата введения 2018-__-01

# 1 Область применения

# 1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее технический кодекс) устанавливает общие правила построения, оформления, а также содержание разрабатываемых организациями химического производства, производства нефтепродуктов, производства сжиженных углеводородов из попутного нефтяного газа и  фракции широкой легких углеводородов (далее – в нефтехимической отрасли) документов, определяющих порядок контроля, технического обслуживания и проверки систем сигнализации и противоаварийной автоматической защиты.

Настоящий технический кодекс распространяется на опасные производственные объекты и (или) потенциально опасные объекты организаций нефтехимической отрасли, имеющие в своем составе технологические блоки I, II, III категорий взрывоопасности согласно ([1], [2]).

Организации, не имеющие в своем составе технологических блоков I, II, III категорий взрывоопасности, самостоятельно принимают решение об объеме распространения требований данного документа на эксплуатируемые объекты с учетом их специфики.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

ТКП 8.003-2011 (03220) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ

ТКП 8.014-2012 (03220) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Калибровка средств измерений. Правила проведения работ

СТБ 8031-2007 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Требования к организациям, осуществляющих ремонт средств измерений

ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения

ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения

.Окончательная редакция

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует

руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины c соответствующими определениями:

3.1 авария: Разрушение опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, в том числе эксплуатируемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ ([2]).

## 3.2 аварийный режим: Режим, при котором характеристики оборудования для работы во взрывоопасных средах выходят за пределы ограничений, указанных изготовителем в технической документации (ТР ТС 012).

3.3 ввод в эксплуатацию: Документально оформленное событие, фиксирующее готовность оборудования к применению по назначению (ТР ТС 012).

3.4 взрывобезопасность: Отсутствие недопустимого риска воспламенения окружающей взрывоопасной среды, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба (ТР ТС 012).

3.5 взрывозащита: Меры, предотвращающие воздействие на людей опасных и вредных факторов взрыва и обеспечивающие сохранение материальных ценностей (ГОСТ 12.1.010).

3.6 взрывоопасная среда: Смесь с воздухом при атмосферных условиях горючих веществ в виде газа, пара, тумана, пыли, волокон или летучих частиц, в которой после воспламенения происходит самоподдерживающееся распространение пламени (ТР ТС 012).

3.7 взрывоопасный технологический объект: часть химико-технологической системы, содержащая объединенную территориально и связанную технологическими потоками (трубопроводами) группу аппаратов, в которых имеется или может образовываться как при нормальных условиях эксплуатации, так и при отклонениях от заданного режима взрывоопасная смесь в объеме, требующем специальных мер защиты при проектировании и эксплуатации ([1]).

3.8 инцидент: Отказ в работе или повреждение потенциально опасных объектов, эксплуатируемых на опасном производственном объекте, технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, разрушение технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приводящие к аварии ([2]).

3.9 испытания: Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействии (ГОСТ 16504).

3.10 калибровка: Составная часть метрологического контроля, включающая выполнение работ, в ходе которых устанавливаются метрологические характеристики средств измерений путем определения в заданных условиях соотношения между значениями величины, полученными с помощью средств измерений, и соответствующим значением величины, воспроизводимым эталоном единицы величины ([3], [4]).

3.11 категорирование технологических блоков по уровням взрывоопасности: Градация технологических блоков по значениям относительных энергетических потенциалов и приведенным массам горючей парогазовой среды, которые могут выбрасываться в атмосферу при типичных авариях на технологических блоках и участвовать во взрыве паровых облаков, в замкнутых объемах технологических систем и производственных помещениях ([1]).

3.12 контроль технического состояния; контроль: Проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени (ГОСТ 20911).

Примечание – Видами технического состояния являются, например, исправное, работоспособное, неисправное, неработоспособное и т. п. в зависимости от значений параметров в данный момент времени.

3.13 метрологическая служба: Совокупность организационно и (или) функционально связанных между собой юридических лиц, их структурных подразделений либо структурное подразделение юридического лица, деятельность которых направлена на обеспечение единства измерений ([3], [4]).

3.14 нормальный режим эксплуатации: Режим работы оборудования, при котором его электрические и механические характеристики не выходят за пределы ограничений, указанных изготовителем 
в технической документации (ТР ТС 012).

3.15 отказ: Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта 
(ГОСТ 27.002).

3.16 поверка: Составная часть метрологического контроля, включающая выполнение работ, в ходе которых подтверждаются метрологические характеристики средств измерений и определяется соответствие средств измерений требованиям законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений ([3], [4]).

3.17 предаварийная защита: Комплекс устройств, обеспечивающих защиту, предупреждение и (или) уменьшение опасных последствий аварийных ситуаций при эксплуатации систем инженерно-технического обеспечения и увеличения ресурса работы (срока службы) указанных систем.

3.18 противоаварийная автоматическая защита: Системы и средства, обеспечивающие для взрывоопасных технологических процессов контроль параметров, определяющих взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний и предаварийной (при необходимости предупредительной) сигнализацией их значений, а также оснащенные средствами автоматического регулирования и предаварийной защиты, включая безопасный останов или перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе ([1]).

## 3.19 промышленная безопасность: Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от возникновения аварий и инцидентов, обеспеченное комплексом организационных и технических мероприятий, установленных Законом о промышленной безопасности и иными актами законодательства ([2]).

3.20 ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности и работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (ГОСТ 18322).

3.21 ремонт средств измерений: Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности средств измерений, связанный с восстановлением или заменой конструктивных элементов, 
а также обновлением или заменой программного обеспечения (СТБ 8031).

3.22 ресурс: Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние (ГОСТ 27.002).

3.23 срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние (ГОСТ 27.002).

3.24 техническая документация изготовителя: Система графических и текстовых документов, используемых при конструировании, изготовлении и эксплуатации оборудования для работы во взрывоопасных средах (деталей, сборочных единиц, комплексов и комплектов), а также при проектировании, возведении и эксплуатации систем защиты.

3.25 техническое устройство: Оборудование, конструктивные элементы трубопроводов, машин, механизмов, изделий или их совокупность, которые могут применяться при эксплуатации опасного производственного объекта и (или) потенциально опасного объекта и техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние на состояние промышленной безопасности ([2]).

3.26 технологический объект: Часть химико-технологической системы, содержащая объединенную территориальную и связанную технологическими потоками группу аппаратов ([1]).

3.27 технологический процесс: Совокупность физико-химических превращений веществ и изменений значений параметров материальных сред, целенаправленно проводимых в аппарате (системе взаимосвязанных аппаратов, агрегате, машине) ([1]).

3.28 техническое состояние объекта: Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени при определенных условиях внешней среды значениями параметров, установленных технической документацией на объект (ГОСТ 20911).

3.29 условия эксплуатации: Совокупность внешних воздействующих факторов, влияющих на изделие при его эксплуатации (ГОСТ 25866).

Примечание – К внешним факторам, действующим на изделие в процессе эксплуатации, относятся природные условия, тепловые, а также химические и механические воздействия, запыленность, влажность и т. д.

3.30 эксплуатационные документы: Документы, предназначенные для использования при эксплуатации, обслуживании и ремонте изделия в процессе эксплуатации (ГОСТ 2.102).

4 Общие положения

4.1 На основании данного технического кодекса организации нефтехимической отрасли, имеющие в своем составе технологические блоки I, II, III категорий взрывоопасности, разрабатывают ТНПА (стандарты организаций) или локальные нормативные акты, регламентирующие выполнение работ по контролю, техническому обслуживанию и проверке систем противоаварийной автоматической защиты  (далее по тексту – системы ПАЗ).

4.2 Разрабатываемые ТНПА и локальные нормативные акты должны устанавливать:

– требования к наличию, содержанию (структуре и объему), ведению проектной и эксплуатационной документации;

– порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта;

– порядок организации и проведения проверок;

– требования к оформлению временного отключения параметра защиты;

– требования к организации контроля уровня надежности (Приложение А).

Соответствующие разделы должны быть включены в их состав.

По усмотрению организации в них могут быть отражены и другие вопросы (разграничение обязанностей между службами, ответственность должностных лиц, требования по допуску персонала к работе, требования к безопасной организации работ и т.д.).

4.3 Разрабатываемые ТНПА и локальные нормативные акты должны учитывать особенности структуры организаций, сложность эксплуатируемых систем, характеристики применяемых технических устройств.

5 Проектная и эксплуатационная документация

5.1 Все эксплуатируемые системы ПАЗ должны соответствовать проектной документации и технологическому регламенту.

5.2 Для организации учета систем ПАЗ, планирования работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка), отчетности о выполненных работах, анализа показателей надежности и других целей предусматривается ведение эксплуатационной документации.

5.3 В разделе должны быть установлены требования к наличию, содержанию (структуре и объему), ведению проектной и эксплуатационной документации.

5.4 Проектная документация

В подразделе должны быть определены:

– рабочие места и виды хранимой на них документации;

– порядок учета и правила внесения изменений;

– должностные лица, ответственные за ведение и хранение.

5.5 Эксплуатационная документация

5.5.1 В зависимости от сложности эксплуатируемых систем ПАЗ и других условий рекомендуются следующие виды эксплуатационных документов, учитывающие требования разделов 6 - 10:

– паспорта (эксплуатационные паспорта, формуляры) на системы ПАЗ, технические устройства систем ПАЗ;

– документы, устанавливающие перечень и величины уставок (заданий) срабатывания параметров систем ПАЗ;

– инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем ПАЗ;

– графики технического обслуживания, графики периодической поверки средств измерений;

– графики проверок систем ПАЗ;

– протоколы (акты) проверок систем ПАЗ;

– методика проверки систем ПАЗ;

– графики технического обслуживания систем ПАЗ

– журнал учета замечаний и работ, выполненных на системах ПАЗ по этим замечаниям;

– методики (инструкции) проверки систем ПАЗ (при необходимости);

– журнал состояния ПАЗ на технологическом объекте

– журнал распоряжений на отключение параметра защиты;

– перечень величин и заданий (уставок) срабатывания и действия систем ПАЗ;

– акты проверки быстродействия межблочных отсекающих устройств;

– документы учета отказов технических устройств систем ПАЗ.

5.5.2 По всем видам эксплуатационной документации должны быть:

– приведены их формы;

– определены порядок их формирования (внесения записей, отметок), хранения, а также ответственные за это должностные лица.

При необходимости перечень эксплуатационных документов и объем информации, отражаемой в них, может быть расширен.

5.5.3 Эксплуатационный паспорт на систему ПАЗ должен содержать следующие данные:

– наименование системы ПАЗ;

– разработчик системы;

– номера чертежей проекта;

– дату ввода в эксплуатацию;

– состав системы ПАЗ с указанием позиций, наименований, типов и технических характеристик всех элементов. В нем должны отражаться все виды работ, выполняемых на системах ПАЗ (техническое обслуживание, ремонт, проверки).

Примечание – Рекомендуется составлять блок-схему системы ПАЗ с указанием каналов (позиций) датчиков и значений уставок срабатывания параметров.

Заводские номера, метрологические характеристики, дата изготовления, периодические поверки отражаются в эксплуатационных паспортах средств измерений.

Допускается делать отметки в других документах, отраженных в локальных нормативных актах.

5.5.4 Документ, устанавливающий перечень и величины уставок (заданий) срабатывания параметров сигнализации и защиты системы ПАЗ, формируется на основании технологического регламента].

52.5 Инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем ПАЗ.

Как правило, используются инструкции заводов-изготовителей технических устройств систем ПАЗ. Допускается применение разработанных на основе документации заводов-изготовителей и утвержденных в установленном порядке заводских инструкций для отдельных типов технических устройств и для систем ПАЗ в целом. Порядок утверждения инструкций устанавливается локальными нормативными актами.

5.2.6 Графики технического обслуживания, графики поверки (калибровки) средств измерений.

В графиках технического обслуживания в соответствии с установленной изготовителем и (или) ТНПА или локальными нормативными правовыми актами периодичностью определяются сроки проведения технического обслуживания и ремонта.

Графики проведения поверки (калибровки) средств измерений разрабатываются метрологической службой организации ([3], [4]). в соответствии с ТКП 8.003 и ТКП 8.014.

5.5.7 Графики проверок систем ПАЗ.

В графиках, в соответствии с установленной ТНПА или локальными нормативными правовыми актами определяются сроки и периодичность проведения плановых проверок.

Допускается составлять единый график, включающий в себя все виды работ на системах ПАЗ и их составных частях.

5.5.8 Протоколы (акты) проверки систем ПАЗ.

Должны содержать следующие данные: наименование системы ПАЗ и защищаемого объекта, вид проверки, дату проверки, состав участников проверки, перечень операций проверки, перечень проверяемых каналов (позиций) или ссылку на перечень в эксплуатационном паспорте системы ПАЗ, заключение о поверке средств измерений, входящих в систему ПАЗ, заключение о готовности системы к эксплуатации, подписи участников проверки.

Результаты периодической поверки средств измерений и измерительных каналов отражаются в эксплуатационных паспортах средств измерений.

5.5.9 Журнал учета замечаний и работ, выполненных на системах ПАЗ по этим замечаниям.

В журнале должны фиксироваться замечания по работе систем ПАЗ и все работы, выполняемые на системах ПАЗ.

5.5.10 Методики проверки систем ПАЗ.

При необходимости (многофункциональные системы со сложным алгоритмом) создаются методики проверки систем ПАЗ, определяющие последовательность операций.

5.5.11 Акты проверки быстродействия межблочных отсекающих устройств.

Должны содержать следующие данные: наименование технологического объекта, дату проверки, состав участников проверки, технологическую позицию, наименование, тип и заводской номер устройства, регламентированное и фактическое время срабатывания, заключение, подписи.

5.5.12 Документы учета отказов технических устройств систем ПАЗ.

Должны содержать следующие данные: наименование технологического объекта; технологическую позицию, наименование, тип и заводской номер устройства; описание учитываемого отказа, дату отказа, время эксплуатации до отказа.

6 Контроль за техническим состоянием и правильностью эксплуатации систем ПАЗ

6.1 При разработке, оформлении, а также содержание разрабатываемых организациями нефтехимической отрасли документов, устанавливающих порядка контроля за техническим состоянием и правильностью эксплуатации систем ПАЗ необходимо учитывать требования настоящей главы.

6.2 В соответствии с требованиями ([1]) на производстве должен быть организован контроль состояния и правильности эксплуатации систем ПАЗ.

Запрещается ведение технологического процесса и эксплуатация оборудования при отсутствии, с неисправными или отключенными средствами контроля, автоматизации и противоаварийной защиты, предусмотренными проектом, технологическим регламентом и конструкцией оборудования, указанными в паспорте изготовителя. Все проектные системы ПАЗ на работающих установках должны быть постоянно включены в работу.

Уставки (задания) срабатывания систем ПАЗ должны соответствовать регламенту, технологическим картам или технологическим инструкциям.

6.3 В разделе должны быть определены:

– виды контроля (в зависимости от периодичности его выполнения);

– операции, выполняемые при каждом виде контроля;

– методы проведения операций контроля;

– должностные лица, осуществляющие определенные виды контроля;

– оформление результатов контроля;

– порядок действия персонала в случаях выявления отклонений в работе систем ПАЗ.

6.4 Виды контроля.

В зависимости от периодичности проведения контроля рекомендуются следующие виды:

– ежесменный (при приеме-сдаче смены);

– ежедневный;

– еженедельный;

– ежемесячный;

– ежеквартальный,

и (или) другие, выбираемые по усмотрению организации.

6.5 Операции контроля.

6.5.1 К обязательным операциям при ежесменном контроле относятся:

– проверка включенного состояния системы;

– проверка положения деблокирующих ключей;

– опробование световой и звуковой сигнализаций.

6.5.2 К обязательным операциям ежедневного контроля относятся:

– операции ежесменного контроля;

– проверка параметров электрического и пневматического питания;

– внешний осмотр систем ПАЗ в целях выявления возможных отклонений в их работе;

– проверка (в случае отключения параметра) наличия оформленного разрешения;

– проверка (в случаях производства работ на системах ПАЗ либо их элементах) правильности их оформления и производства;

– проверка обеспечения условий, необходимых для нормальной работы технических устройств (температурный режим, обогрев и т.п.).

6.5.3 Объем операций контроля может быть расширен по усмотрению   организации.

6.5.4 Методы проведения операций контроля

Операции контроля могут проводиться путем:

– внешнего осмотра технических устройств систем;

– включения (переключения) ключей, кнопок и т.п.;

– измерения отдельных параметров;

– выполнения тестовых программ (операций);

– анализа содержания эксплуатационной документации, других видов документов;

– другими способами по усмотрению организации.

6.6 Должностные лица, осуществляющие определенные виды контроля. Оформление результатов

В подразделе должны быть определены:

– должностные лица, осуществляющие организацию работ, и специалисты, выполняющие определенные виды (операции) контроля;

– порядок оформления результатов контроля;

– организационно-распорядительные документы, в которые определенные виды контроля (операций) должны быть возложены на конкретных должностных лиц.

6.7 Порядок действия персонала в случае выявления отклонений в работе систем ПАЗ.

В подразделе должны быть определены:

– полномочия и порядок действия должностных лиц и специалистов в случае выявления отклонений в работе систем ПАЗ (информирование вышестоящего руководства, принятие решений о продолжении работы с выявленными отклонениями, организация ремонтных работ и их выполнение и т.п.);

- порядок оформления принятых решений.

7 Техническое обслуживание

7.1 При разработке, оформлении, а также содержание разрабатываемых организациями нефтехимической отрасли документов, устанавливающих порядка технического обслуживания систем ПАЗ необходимо учитывать требования настоящей главы.

7.2 Техническое обслуживание представляет собой комплекс операций или операцию по поддержанию работоспособности или исправности систем ПАЗ при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

Техническое обслуживание содержит операции, регламентированные в документации изготовителей технических устройств систем ПАЗ (элементов ПАЗ) или в локальных нормативных актах.

В техническое обслуживание могут входить очистка, смазка, замена сменных элементов, проверка болтовых соединений, контроль технического состояния, регулировка и т.п.

7.3 Виды технического обслуживания.

При использовании систем ПАЗ могут быть следующие виды технического обслуживания:

– периодическое – выполняется через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени;

– регламентированное – предусматривается в эксплуатационной документации и выполняется 
с периодичностью и в объеме, установленном в ней, независимо от технического состояния системы ПАЗ;

– с периодическим контролем – при котором контроль технического состояния выполняется 
с установленными в технической или эксплуатационной документации периодичностью и объемом, который в остальных операциях определяется техническим состоянием системы ПАЗ в момент начала технического обслуживания;

– номерное – при котором определенному объему работ присваивается определенный порядковый номер;

– с непрерывным контролем – предусматривается в технической или эксплуатационной документации и выполняется по результатам непрерывного контроля технического состояния системы ПАЗ;

– другие – предусматривается технической и эксплуатационной документацией и локальными нормативными актами.

Периодическое техническое обслуживание в зависимости от интервала времени выполнения 
может быть:

– ежесменным – выполняется ежесменно;

– ежесуточным – выполняется ежесуточно;

– ежемесячным – выполняется ежемесячно;

– ежеквартальным – выполняется через 3 мес;

– полугодовое – выполняется через 6 мес;

– другие – в соответствии с технической или эксплуатационной документацией и рекомендациями изготовителя, а также по результатам анализа проверки (раздел 8) и контроля за уровнем надежности (раздел 10).

743 Техническое обслуживание по методам выполнения по ГОСТ 18322 может быть:

– поточным;

– централизованным;

– децентрализованным;

– эксплуатационным персоналом;

– специализированным персоналом;

– специализированной организацией;

– фирменным.

7.5 Техническое обслуживание технических устройств, входящих в системы ПАЗ, осуществляется 
в соответствии с:

– графиком проведения планово-предупредительного ремонтов и технического обслуживания средств измерений, входящих в состав систем ПАЗ;

– графиком поверки (калибровки) средств измерений, входящих в состав систем ПАЗ;

– графиком технического обслуживания, ремонта и проверки средств автоматизации систем ПАЗ.

Допускается совмещенный график.

7.6 Порядок формирования графиков определяется в 4.2.

7.7 В подразделе должны быть определены:

– должностные лица, ответственные за организацию и выполнение работ по техническому обслуживанию;

– порядок организации и оформления работ.

7.8 Проведение работ по техническому обслуживанию разрешается проводить только при наличии письменного распоряжения на проведение работ с временным отключением параметра защиты, оформленным в соответствии разделом 9.

8 Порядок организации и проведения проверок систем ПАЗ

В процессе эксплуатации системы ПАЗ должны подвергаться плановым проверкам в целях определения их работоспособности и соответствия проектной документации и регламенту. При условиях, определяемых подпунктом 8.1.4, производится неплановая проверка систем ПАЗ.

В разрабатываемых документах, устанавливающих порядок организации и проведения проверок систем ПАЗ, в разделе порядок организации и проведения проверок систем ПАЗ должны быть определены:

– виды и периодичность проверок;

– объемы видов проверок;

– порядок планирования проверок;

– должностные лица, ответственные за планирование, проведение и оформление результатов проверок;

– порядок оформления результатов проверок.

8.1 Виды и периодичность проверок

В подразделе должны быть определены:

– виды проверок;

– периодичность проведения проверок.

8.1.1 В процессе эксплуатации системы ПАЗ должны подвергаться:

– полным проверкам;

– контрольным проверкам;

– неплановым проверкам.

8.1.2 Полная проверка систем ПАЗ проводится:

– при вводе в эксплуатацию новой системы;

– при включении в работу системы после ее реконструкции (модернизации);

– после проведения планового ремонта системы согласно графику.

8.1.3 Контрольная проверка проводится в процессе эксплуатации в соответствии с утвержденным графиком. Контрольная проверка проводится при работающем технологическом оборудовании. Интервал между двумя проверками, следующими одна за другой, не должен превышать шести месяцев.

8.1.4 Неплановая проверка проводится:

- после простоя технологического объекта в межремонтный период (длительность простоя устанавливает организация– рекомендуется 10 суток);

– после внепланового ремонта составных частей системы в случаях выявления отклонений в работе системы ПАЗ;

– по требованию инспектирующих (контролирующих) органов;

– в других необходимых случаях.

8.1.5 Объем, состав комиссии по проверке, способ и организация проведения неплановой проверки исправности (работоспособности) системы ПАЗ устанавливаются в каждом конкретном случае в зависимости от причины проведения проверки, важности объекта и сложности системы ПАЗ распоряжением начальника подразделения либо решением главного инженера.

Распоряжением (решением) определяется объем проверки по программе полной или контрольной проверки.

Факт проведения неплановой проверки системы ПАЗ отражается в журнале учета работы системы ПАЗ.

8.2 Объем проверок.

В подразделе должны быть определены объемы проверок и, для обеспечения требуемого результата проверки по каждой операции, детально прописываются виды выполняемых работ (объем, последовательность, методы выполнения, применяемые руководящие, методические и нормативные документы  и т.п.).

8.2.1 В объем полной проверки должны включаться отдельные операции проверки:

8.2.1.1 Проверка наличия, состояния, правильности хранения и ведения проектной и эксплуатационной документации.

8.2.1.2 Проверки выполнения предусмотренных локальными нормативными актами операций технического обслуживания, ремонта, поверки, испытания, проверки, контроля для всех систем ПАЗ, их элементов  и оценка технической готовности системы.

8.2.1.3 Выявление для блоков I категории взрывоопасности систем ПАЗ (элементов ПАЗ) с истекающим сроком службы.

8.2.1.4 Проверка быстродействия межблочных отсекающих устройств.

8.2.1.5 Проверка:

– наличия в системах ПАЗ и их элементах надписей, отражающих их функциональное назначение и величины уставок (заданий) в соответствии с проектом и регламентом;

– состояния монтажа трубных и электрических проводок в системах;

– состояния систем электрического и пневматического питания;

– состояния сигнальных устройств, деблокирующих ключей, переключателей и наличия предусмотренных пломб или клейм;

– наличия и состояния маркировки взрывозащищенного электрооборудования;

– соответствия выставленных уставок (заданий) регламенту;

– условия эксплуатации системы ПАЗ (температурный режим, вентиляция и т.п.).

8.2.1.6 Проверка функционирования системы в соответствии с проектом и технологическим регламентом.

Перечень операций может быть расширен и детализирован по усмотрению организации в зависимости от структуры и состава системы ПАЗ.

8.2.2 В объем контрольной проверки обычно входят проверка исправности отдельных технических устройств и функционирование системы в целом или по отдельным параметрам.

8.3 Порядок планирования, организации и проведения проверок. Оформление результатов.

В подразделе должны быть определены:

– форма графика плановых полных проверок;

– сроки формирования графиков проверок;

– состав комиссий, осуществляющих проверки;

– должностные лица, ответственные за формирование графиков, организацию и проведение проверок, оформление результатов.

Ремонт и плановые полные проверки систем ПАЗ, как правило, совмещаются с выведением в ремонт основного технологического оборудования.

9 Порядок временного отключения параметра защиты

9.1 При необходимости проведения непланового технического обслуживания, ремонта, поверки (проверки) технических устройств систем ПАЗ допускается кратковременное отключение отдельного параметра защиты.

При этом, отключение предаварийной сигнализации на технологических блоках I категории взрывоопасности не допускается, на технологических блоках II и III категорий возможность отключения регламентируется.

9.2 В разрабатываемых документах, устанавливающих порядок временного отключения параметров защиты, в разделе  должны быть определены:

– требования [1] к отключению отдельного параметра защиты;

– перечень и полномочия должностных лиц, имеющих право на выдачу разрешения на отключение параметра;

– содержание письменного разрешения;

– порядок оформления распоряжений, их регистрации и хранения.

– требования к отключению отдельного параметра в зависимости от категории технологического блока в соответствии с [1];

– перечень и полномочия должностных лиц, имеющих право на выдачу разрешения на отключения отдельного параметра.

Перечень должностных лиц определяется исходя из организационной структуры, режима работы и других факторов (начальник смены, мастер, начальник объекта, начальник цеха, главный инженер).

При определении полномочий необходимо указать:

– на системы ПАЗ каких технологических блоков они распространяются (I–III категории);

– в каких временных границах работы технологического блока представляются полномочия (диапазон дневного времени, смена, выходные дни и т.д.);

– на какое время отключения параметра предоставлены полномочия (с учетом категории технологического блока).

9.3 Содержание распоряжения

В письменном распоряжении следует указывать:

– дату, время отключения и его продолжительность;

– наименование параметра, технологическую позицию, категорию технологического блока;

– должность, Ф.И.О. и подпись лица, отдавшего распоряжение на отключение параметра защиты; меры, обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки в период отключения параметра и включения его в работу;

– меры, обеспечивающие безопасное ведение технологического процесса на период отключения параметра защиты;

– меры, обеспечивающие безопасное отключение параметра, подготовку к проведению работ, безопасное выполнение запланированной работы и безопасное включение параметра в работу;

– должность, Ф.И.О. и подпись лица, выполняющего отключение параметра.

9.4 Порядок оформления распоряжений, их регистрация и хранение

Организации в локальных нормативных актах устанавливают порядок оформления распоряжения на отключение защиты. Формы документов, их регистрация и хранение организации устанавливают локальными нормативными документами.

10 Порядок внесения изменений в систему противоаварийной защиты

10.1 Все изменения системы ПАЗ, не требующие выполнения специальных мероприятий по внедрению, оформляются дополнением (изменением) технологического регламента.

10.2 Включение в работу изменений в системы ПАЗ осуществляется специалистами участка ЭС, КИПиА и инженером АСУ ТП после получения последними выписки из регламента на изменение и распоряжения начальника технологического объекта на включение.

10.3 Все изменения системы ПАЗ, требующие выполнения специальных мероприятий по внедрению (монтаж новых схем, замену или монтаж оборудования, конфигурацию системы управления и т.п.), оформляются дополнением (изменением) технологического регламента после подтверждения службой главного энергетика о технической готовности.

Приложение А

(обязательное)

Уровень надежности систем ПАЗ. Контроль и математико-статистическая обработка эксплуатационных данных по надежности

А.1 Для обеспечения требуемого уровня надежности систем ПАЗ и их элементов следует выполнить ряд организационно-технических мероприятий.

А.2 Для объективной оценки уровня надежности систем ПАЗ организуется учет их отказов в документах, предусмотренных 5.2.12

А.3 Оценка надежности систем ПАЗ технологических объектов и их элементов по результатам эксплуатации проводится путем математико-статистической обработки эксплуатационных данных по надежности за межремонтный период (но не реже одного раза в год)  и после каждого отказа систем.

А.4 Оценка надежности систем ПАЗ и их элементов по результатам эксплуатации для экспоненциального распределения отказов проводится по следующим показателям [пункт 2]:

k – интенсивность отказов;

tср.  – средняя наработка на отказ;

Р(t) – вероятность безотказной работы за время t;

Принятые обозначения:

N – количество однотипных приборов, блоков, элементов, систем, по которым проводится оценка надежности;

d – количество отказов, имеющих место за время эксплуатации (если d = 0, то при оценке средней наработки до отказа принимать d = 1);

Т – время эксплуатации систем;

S – суммарная наработка за время эксплуатации.

А.5 Все отказы систем ПАЗ и их элементов, зафиксированные при эксплуатации, подразделяются на учитываемые и неучитываемые. При этом не учитываются отказы:

–  зависимые, возникшие одновременно с независимыми;

–  вызванные воздействием внешних факторов, не предусмотренных в технической документации;

–  вызванные нарушениями обслуживающим персоналом инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

А.6 Оценка показателей надежности систем ПАЗ проводится при следующих условиях:

–  в эксплуатации находится N систем;

–  при отказе системы оперативно восстанавливается работоспособность системы;

–  наблюдения за отказами проводятся непрерывно, в результате чего отказы обнаруживаются сразу.

Оценка интенсивности отказов систем ПАЗ производится по формуле:

k = d/ N Т.

Оценка средней наработки до отказа систем ПАЗ производится по формуле:

tср. =  N Т/ d.

Вероятность безотказной работы систем ПАЗ за время t рассчитывается по формуле:

- k t

Р(t) = е       .

Пример 1:

Пусть за время эксплуатации 1000 часов (Т = 1000 ч.) десяти систем  (N = 10) зафиксировано два отказа  (d = 2). Требуется оценить интенсивность отказов л, среднюю наработку до отказа tср., вероятность безотказной работы за 1000 часов Р(1000).

Решение:

л = d/ N Т = 2/(10*1000) = 0,0002  1/ч.

tср. =  N Т/ d = 10000/2 = 5000 ч.

- k * 1000            - 0,0002*1000       - 0,2

Р(1000) = е                     = е                         = е          = 0,818.

А.7 Оценка показателей надежности элементов системы производится при следующих          условиях:

– в эксплуатации находится N однотипных элементов;

– при отказе элемента он не заменяется (без восстановления);

– наблюдения за отказами проводятся непрерывно, в результате чего отказы обнаруживаются сразу.

Оценка интенсивности отказов однотипных элементов производится по формуле:

k = d/ S.

Оценка средней наработки до отказа производится по формуле:

tср. =  S/ d.

Вероятность безотказной работы однотипных элементов за время t рассчитывается по формуле:

- k t

Р(t) = е        .

Пример 2:

При N = 500 и Т = 100 ч. Зафиксировано 5 отказов на 15, 31, 47, 62, 96  часах эксплуатации. Оценить k, tср., Р(100), Р(1000).

Решение:

k = d/ S = 5/[15+31+47+62+96+(500-5)*100] = 101*10-6 1/ч.

tср. =  S/ d = 49751/5 = 9950 ч.

- k* 100         -101* 10-6*100        -0,0101

Р(100) = е               =  е                            = е               =0,9899

- k* 1000        -101*10-6*1000        -0,101

Р(1000) = е                  = е                           = e            = 0,9035

А.8 Расчет надежности производится за период между полными проверками при условии непрерывной эксплуатации систем ПАЗ.

Если показатели надежности не соответствуют требованиям [1], то реализуются мероприятия по повышению надежности данной системы.

Библиография

[1] Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов

Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от          29 декабря 2017 г. № 54

[2] Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности» от 5 января 2016 г. № 354-З

[3] Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 5 сентября 1995 г. 
№ 3848-ХII (в редакции законов Республики Беларусь от 20.07.2006 № 163-З, от 09.11.2009 
№ 53-З, от 04.01.2010 № 109-З)

[4] РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология, Термины и определения

Руководитель организации – разработчика

Директор ОАО «ГИАП»							Н.П.Аняйкина

Заместитель главного инженера –

начальник МнКО ОАО «ГИАП» 						Н.Н.Городецкий

Исполнитель:

Ведущий специалист

МнКО ОАО «ГИАП»								В.В.Бильдюг