Система стандартов пожарной безопасности УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ И ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ Общие требования

Сістэма стандартаў пажарнай бяспекі ПАСЛУГI ПА МАНТАЖУ СІСТЭМ ПАЖАРНАЙ АЎТАМАТЫКІ І СУПРАЦЬДЫМНАЙ АБАРОНЫ Агульныя патрабаванні

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

УДК 614.842(083.74)(476)	МКС 13.320		КП 02

Ключевые слова: система стандартов пожарной безопасности, монтаж, система пожарной сигнализации, пожарная автоматика, противодымная защита, входной контроль, операционный контроль и приемочный контроль, методы испытаний

ОКП

ОКП РБ

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

РАЗРАБОТАН Национальным техническим комитетом по стандартизации Республики Беларусь 
ТК BY 35 «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Требования в области обеспечения пожарной безопасности»

ВНЕСЕН Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от ___ _____________ 20___ г. № ___.

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Система стандартов пожарной безопасности

УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ И ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ

Общие требования

Сістэма стандартаў пажарнай бяспекі

ПАСЛУГИ ПА МАНТАЖУ СІСТЭМ ПАЖАРНАЙ АЎТАМАТЫКІ І СУПРАЦЬДЫМНАЙ АБАРОНЫ

Агульныя патрабаванні

Fire safety standards system
Services on installation of fire automation and systems of smoke protection

General requirements

Дата введения _______________

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на услуги по монтажу систем пожарной автоматики и противодымной защиты и устанавливает требования к номенклатуре контролируемых показателей, методам контроля качества услуг, а также требования к персоналу и оборудованию, необходимому для выполнения услуг по монтажу систем пожарной автоматики и противодымной защиты.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА):

СТБ 2020-2009  Строительство. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества работ

СТБ 2021-2009  Строительство. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Контроль качества работ

СТБ ГОСТ Р 50779.11-2001 (ИСО 3534.2-93)  Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения

ГОСТ 16504-81  Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения

СТБ EN 54-21-2009 Системы пожарной сигнализации. Часть 21. Устройства для передачи сообщений о пожаре и неисправности

ТКП 364-2011 Автоматические установки пожаротушения. Правила производства и приемки работ

ТКП 365-2011 Системы пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ

ТКП 45-2.02-190-2010 Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-2.02-138-2009* (02250) Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-3.05-167-2009 (02250) Технологические трубопроводы. Правила монтажа и испытаний

ТКП 45-4.02-273-2012 Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции. Строительные нормы и правила проектирования

ТКП 45-1.03-161-2009 (02250)  Организация строительного производства

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющими (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

  - Выборочный контроль: по СТБ ГОСТ Р 50779.11.

  - Сплошной контроль: по ГОСТ 16504.

  - Измерительный контроль: по ГОСТ 16504.

  - Визуальный контроль: по ГОСТ 16504.

  - Органолептический контроль: по ГОСТ 16504.

- Сокращения

АВР – автоматическое включение резерва (резервного питания).

ГГЭ – газогенерирующий элемент.

ГОА – генератор огнетушащего аэрозоля.

ГОТВ – газовое огнетушащее вещество.

ЗПУ – запорно-пусковое устройство.

МГП – модуль газового пожаротушения.

МПП – модуль порошкового пожаротушения.

НПА – нормативный правовой акт.

УОО – устройство оконечное объектовое.

ПДЗ – противодымная защита.

ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный.

ППУ – прибор пожарный управления.

ПЦН – пульт централизованного наблюдения.

РУ – распределительное устройство.

ТНПА – технический нормативный правовой акт.

ТО – техническое обслуживание.

ТСППЗ – технические средства противопожарной защиты.

- Общие положения

  - При монтаже систем пожарной автоматики и противодымной защиты применяют входной, операционный и приемочный контроль.

  - Перед началом производства работ необходимо проверить соответствие проектной документации спецификациям; наличие проекта производства работ.

  - Контроль качества работ должен осуществляться на основании данных входного, операционного и приемочного контроля.

  - Требования к качеству работ при монтаже систем установлены в соответствующих ТНПА. Каждое измеренное значение контролируемого показателя должно быть в пределах допустимых отклонений.

  - Материалы, изделия, оборудование, поступающие на объект, должны пройти входной контроль в соответствии с требованиями СТБ 1306 и сопровождаться документом, подтверждающим прохождение контроля.

  - Операционный контроль качества работ осуществляет ежедневно при их проведении исполнитель работ. Ответственным за проведение операционного контроля качества является инженерно-технический работник, осуществляющий производство работ на объектах строительства, уполномоченный руководством организации.

  - Для проведения операционного контроля качества работ выборочно привлекают испытательные подразделения, аккредитованные в Системе аккредитации Республики Беларусь или аттестованные в соответствии с требованиями ТНПА.

  - Результаты операционного контроля качества фиксируются в журнале производства работ в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-161.

  - До приемочного контроля систем (комплексное опробывание) следует завершить общестроительные и отделочные работы, а также закончить монтаж и индивидуальные испытания средств обеспечения и блокировки (электроснабжения, вентиляции, инженерных систем, технологических и др.). При отсутствии электроснабжения систем по постоянной схеме подключение электроэнергии по временной схеме на время проведения комплексного опробования, приемочного контроля и проверку исправности осуществляет генеральный подрядчик в соответствии с требованиями ТНПА.

  - При приемочном контроле в составе исполнительной документации предъявляются:

—журнал производства работ;

— журнал авторского надзора;

— документы о качестве (сертификаты соответствия, декларации соответствия и технические свидетельства на материалы и изделия, паспорта на оборудование и монтажные узлы);

— акты освидетельствования скрытых работ;

— другие документы, указанные в проектной документации.

  - Акты приемки систем следует оформлять по формам в соответствии с ТКП 364 и ТКП 365.

  - При комплексном опробовании систем вентиляции в состав пусконаладочных работ входят:

— опробование одновременно работающих систем;

— проверка работоспособности систем вентиляции, включая теплохолодоснабжение вентиляционных установок, а также работоспособности систем противодымной защиты при пожаре при проектных режимах работы с определением соответствия фактических параметров проектным;

— опробование устройств защиты, блокировки, сигнализации и управления оборудованием;

— проверка уровня шума на рабочих местах и от работающего вентиляционного оборудования.

  - Комплексное опробование систем осуществляется по программе и графику, разработанным заказчиком или по его поручению наладочной организацией и согласованным с генеральным подрядчиком и монтажной организацией.

  - Порядок проведения комплексного опробования и устранения выявленных дефектов должен соответствовать требованиям ТНПА.

  - По результатам комплексного опробования систем заполняется акт по форме в соответствии с ТКП 364 и ТКП 365.

  - Испытание систем, скрываемых при последующих работах, должно производиться до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ в соответствии 
с требованиями ТКП 45-1.03-161.

  - Выполнение измерений и обработка их результатов должны осуществляться в соответствии с требованиями ТНПА.

  - Средства измерений должны быть из числа допущенных к применению на территории Республики Беларусь, поверены или откалиброваны в соответствии с ТНПА.

  - Допускается применение средств измерений, не указанных в настоящем стандарте, обеспечивающих контроль показателей с требуемой точностью, поверенных и откалиброванных в установленном порядке.

  - Допускается, при соответствующем обосновании, назначать в проектной документации номенклатуру контролируемых показателей, объемы и методы контроля, отличающиеся от предусмотренных настоящим стандартом.

  - Наименование контролируемых показателей качества и видов контроля при монтаже систем пожарной автоматики и (или) противодымной защиты принимаются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование контролируемых показателей | Проводимый контроль |
| --- | --- | --- |
| 6 | Организация работ по монтажу |
| 6.1 | Наличие специалистов для выполнения работ и соответствие их квалификации установленным требованиям | Операционный | Сплошной | Визуальный |
| 6.2 | Наличие приборов, оборудования и инструмента для выполнения работ и их соответствие установленным требованиям | Операционный | Сплошной | Визуальный |
| 6.3 | Наличие документации необходимой для выполнения работ | Входной | Сплошной | Визуальный |
| 6.4 | Соответствие оборудования используемого при монтаже | Входной | Сплошной | Визуальный |
| 6.5 | Наличие и соответствие исполнительной документации и протоколов испытаний, предусмотренных ТНПА | Приемочный | Сплошной | Визуальный |
| 7 | Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией, системы передачи извещений |
| 7.1 | Организация работ по монтажу | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 6.1 – 6.5 |
| 7.2 | Монтаж линейной части (шлейфов, и линий соединительных и электропитания) | Операционный Приемочный | Выборочный Сплошной | Визуальный Измерительный Испытания |
| 7.3 | Монтаж ППКП, ППУ | Операционный Приемочный | Сплошной | Визуальный Измерительный |
| 7.4 | Монтаж пожарных извещателей и оповещателей | Операционный Приемочный | Сплошной Выборочный | Визуальный Измерительный |
| 7.5 | Монтаж устройства оконечного объектового | Операционный Приемочный | Сплошной | Визуальный Измерительный |
| 8 | Автоматические установки пожаротушения |
| 8.1 | Организация работ по монтажу | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 6.1 – 6.5 |
| 8.2 | Монтаж линейной части установок | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п.7.2, 7.4, 7.6 |
| 8.3 | Монтаж ППУ и шкафов управления | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.7.3 |
| 8.4 | Монтаж трубопроводов | Операционный Приемочный | Выборочный Сплошной | Визуальный Измерительный Испытания |
| 8.5 | Монтаж оросителей и выпускных насадков | Операционный Приемочный | Сплошной Выборочный | Визуальный Измерительный |
| 8.6 | Монтаж трубопроводной арматуры и оборудования | Операционный Приемочный | Сплошной Выборочный | Визуальный Измерительный |
| 8.7 | Монтаж насосов и компрессоров | Операционный Приемочный | Выборочный Сплошной | Визуальный Измерительный Испытания |
| 8.8 | Монтаж емкостей | Операционный Приемочный | Выборочный Сплошной | Визуальный Измерительный Испытания |
| 9 | Системы противодымной защиты |
| 9.1 | Организация работ по монтажу | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 6.1 – 6.5 |
| 9.2 | Монтаж составных частей системы. Контролируемые показатели определены в таб.4 СТБ 2020 | Контроль осуществляется в соответствии с требованиями СТБ 2021 |
| 9.3 | Значения параметров системы | Приемочный | Сплошной | Испытания |

- Организация работ по монтажу.

6.1 Наличие специалистов для выполнения работ и соответствие их квалификации установленным требованиям

6.1.1. При операционном контроле наличие специалистов для выполнения работ и соответствие их квалификации установленным требованиям проверяется на соответствие требованиям НПА и ТНПА.

6.1.2. Наличие специалистов для выполнения работ и соответствие их квалификации контролируют визуально.

6.2 Наличие приборов, оборудования и инструмента для выполнения работ и их соответствие установленным требованиям

6.2.1 При операционном контроле наличие приборов, оборудования и инструмента для выполнения работ и их соответствие установленным требованиям проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

6.2.2 Наличие приборов, оборудования и инструмента для выполнения работ и их соответствие установленным требованиям контролируют визуально.

6.3 Наличие документации необходимой для выполнения работ

6.3.1 При операционном контроле наличие документации необходимой для выполнения работ проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

6.3.2 Наличие документации контролируют визуально.

6.4 Соответствие оборудования используемого при монтаже

6.4.1 При входном контроле проверяется соответствие оборудования системы проверяется на соответствие требованиям ТНПА и эксплуатационной документации на оборудование

6.4.2 Соответствие оборудования систем контролируют визуально.

6.5 Наличие и соответствие исполнительной документации и протоколов испытаний предусмотренных ТНПА.

6.5.1 При приемочном контроле наличие и соответствие исполнительной документации и протоколов испытаний проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

6.5.2 Наличие и соответствие исполнительной документации и протоколов испытаний контролируют визуально.

- Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией, системы передачи извещений

7.1 Организация работ по монтажу

7.1.1 При операционном контроле организация работ по монтажу осуществляется по показателям п.п.6.1-6.5.

7.1.2 Соответствие организации работ по монтажу требованиям ТНПА контролируют визуально.

7.2 Монтаж линейной части (шлейфов, линий соединительных и электропитания)

7.2.1 При операционном и приемочном контроле монтаж линейной части (шлейфов, линий соединительных и электропитания) проверяется на соответствие требованиям проекта, ТКП 45-2.02-190, [2] СНиП 3.05.06 по следующим показателям:

соответствие марки проводов и кабелей;

соответствие мест и способов прокладки;

соответствие расстояний от ограждающих конструкций;

соответствие высоты прокладки;

соответствие расстояний до силовых и осветительных кабелей при параллельной открытой прокладке;

соответствие расстояний между линиями в свету при параллельной и совместной прокладке;

7.2.1.1 Средство контроля — рулетка измерительная металлическая.

7.2.1.2 Соответствие марки проводов и кабелей, мест и способов их прокладки контролируют визуально, соответствие расстояний и высоты контролируют при помощи рулетки.

7.2.2 Соответствие электрических параметров

7.2.2.1 При операционном и приемочном контроле проверяются следующие электрические параметры:

- соответствие сопротивления шлейфа эксплуатационной документации на ППКП;

- соответствие сопротивления изоляции между проводами шлейфа;

- соответствие сопротивления изоляции между каждым из проводов шлейфа и шиной заземления (заземляющим проводом).

7.2.2.2 Средства контроля:

соответствие сопротивления шлейфа эксплуатационной документации на ППКП – мультиметр;

соответствие сопротивления изоляции между проводами шлейфа и соответствие сопротивления изоляции между каждым из проводов шлейфа и шиной заземления (заземляющим проводом) – мегаомметр.

7.2.2.3 Соответствие сопротивления шлейфа эксплуатационной документации на ППКП проверяется с помощью мультиметра.

7.2.2.4 Соответствие сопротивления изоляции между проводами шлейфа и соответствие сопротивления изоляции между каждым из проводов шлейфа и шиной заземления (заземляющим проводом) проверяются с помощью мегаомметра.

7.3 Монтаж ППКП, ППУ

7.3.1 Соответствие места установки ППКП, ППУ

7.3.1.1 При операционном и приемочном контроле место установки ППКП, ППУ проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

7.3.1.2 Соответствие места установки ППКП контролируют визуально.

7.3.2 Внешний вид ППКП, ППУ

7.3.2.1 При операционном и приемочном контроле внешнего вида ППКП, ППУ проверяется каждый прибор.

7.3.2.2 Соответствие внешнего вида ППКП, ППУ контролируют визуально.

7.3.3 Соответствие расстояний между приборами

7.3.3.1 При операционном и приемочном контроле проводят проверку расстояния между всеми смежно смонтированными приборами.

7.3.3.2 Средство контроля — рулетка измерительная металлическая.

7.3.3.3 Соответствие расстояния между приборами проектной документации 
и ТНПА контролируют при помощи рулетки.

7.3.4 Соответствие высоты установки ППКП, ППУ и их функциональных блоков

7.3.4.1 При операционном и приемочном контроле проводят проверку высоты установки всех ППКП, ППУ и их функциональных блоков.

7.3.4.2 Средство контроля — рулетка измерительная металлическая.

7.3.4.3 Соответствие высоты установки ППКП, ППУ и их функциональных блоков проектной документации и ТНПА контролируют при помощи рулетки.

7.4 Монтаж пожарных извещателей и оповещателей

7.4.1 Внешний вид пожарных извещателей и оповещателей

7.3.2.1 При операционном контроле внешнего вида пожарных извещателей и оповещателей проверяется каждое изделие.

7.3.2.2 Соответствие внешнего вида пожарных извещателей и оповещателей контролируют визуально.

7.4.2 Соответствие исполнения пожарных извещателей и оповещателей

7.4.2.1 При операционном контроле Соответствие исполнения пожарных извещателей и оповещателей классам зон по ПУЭ проверяется в местах их установки.

7.4.2.2 Соответствие исполнения пожарных извещателей и оповещателей контролируют визуально.

7.4.3  Соответствие размещения пожарных извещателей и оповещателей

7.4.3.1 При операционном и приемочном контроле размещение пожарных извещателей и оповещателей контролируют на соответствие требованиям проекта, ТКП 45-2.02-190 по следующим показателям в зависимости от типов:

количество пожарных извещателей в защищаемом помещении;

наличие  источников  помех;

соответствия мест установки и типов оповещателей;

соответствие расстояний от пожарных извещателей до ограждающих конструкций, вентиляционных отверстий;

соответствие расстояний между пожарными извещателями;

соответствие расстояний от оповещателей до потолка, пола.

7.4.3.2 Средство контроля — рулетка измерительная металлическая.

7.4.3.3 Соответствие количества и мест установки, наличие источников помех контролируют визуально, соответствие расстояний контролируют при помощи рулетки.

7.5 Монтаж устройства объектового оконечного

7.5.1 Соответствие места установки

7.5.1.1 При операционном и приемочном контроле место установки УОО проверяется на соответствие требованиям ТНПА.

7.5.1.2 Соответствие места установки УОО контролируют визуально.

7.5.2 Внешний вид

7.5.2.1 При операционном и приемочном контроле проверяется внешний вида УОО.

7.5.2.2 Соответствие внешнего вида УОО контролируют визуально.

7.5.3 Соответствие высоты установки и расстояний до смежных приборов

7.5.3.1 При операционном и приемочном контроле проводят проверку соответствия высоты установки и расстояний до смежных приборов.

7.5.3.2 Средство контроля — рулетка измерительная металлическая.

7.5.3.3 Соответствие высоты установки и расстояний до смежных приборов проектной документации и ТНПА контролируют при помощи рулетки.

- Автоматические установки пожаротушения

8.1 Организация работ по монтажу

8.1.1 Контроль организации работ по монтажу осуществляется по показателям п.п.6.1-6.5.

8.2 Монтаж линейной части установок

8.2.1 Контроль монтажа линейной части установок осуществляется по показателям п.п. 7.2, 7.4

8.3 Монтаж ППУ и шкафов управления

8.3.1 Контроль монтажа ППКП, ППУ осуществляется по показателям п.7.3

8.4 Монтаж трубопроводов.

8.4.1  Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений

8.4.1.1 При операционном и приемочном контроле отклонения уклона трубопроводов от проектных значений проводят проверку на не менее чем 25 % суммарной длины.

8.4.1.2 Средства контроля:— нивелир и нивелирная рейка.

8.4.1.3 Отклонение от уклона трубопроводов контролируют при помощи нивелира и нивелирной рейки.

8.4.2  Внешний вид разъемных соединений трубопроводов

8.4.2.1 При операционном и приемочном контроле внешнего вида разъемных соединений трубопроводов проводят проверку каждого соединения.

8.4.2.2 Внешний вид разъемных соединений трубопроводов контролируют визуально.

8.4.3  Наличие креплений трубопроводов

8.4.3.1 При операционном контроле наличия креплений трубопроводов проводят проверку каждого крепления трубопровода.

8.4.3.2 Наличие креплений трубопроводов контролируют визуально.

8.4.4  Расстояние между средствами крепления трубопроводов

8.4.4.1 При операционном контроле расстояния между средствами крепления трубопроводов проводят проверку каждого крепления трубопровода.

8.4.4.2 Средства контроля — рулетка измерительная металлическая

8.4.4.3 Соответствие расстояния между средствами крепления трубопроводов контролируют при помощи рулетки.

8.4.5  Прочность и герметичность соединений труб и присоединений их к арматуре и приборам

8.4.5.1 При приемочном контроле проверяется прочность и герметичность соединений труб и присоединений их к арматуре и приборам.

8.4.5.2 Трубопроводы должны быть испытаны в соответствии с ТКП  45-3.05-167.

8.5 Монтаж оросителей и выпускных насадков.

8.5.1  Внешний вид оросителей и насадков

8.5.1.1 При операционном контроле внешнего вида оросителей и насадков проводят проверку каждого оросителя и насадка.

8.5.1.2 Внешний вид оросителей и насадков контролируют визуально.

8.5.2  Расстояние между оросителями и насадками

8.5.2.1 При операционном контроле расстояния между оросителями и насадками проводят проверку каждого оросителя и насадка.

8.5.2.2 Средства контроля — рулетка измерительная металлическая

8.5.2.3 Соответствие расстояния между оросителями и насадками контролируют при помощи рулетки.

8.5.3  Уплотнения резьбовых соединений

8.5.3.1 При операционном уплотнения резьбовых соединений проводят проверку каждого оросителя.

8.5.3.2 Уплотнения резьбовых соединений оросителей и насадков контролируют визуально.

8.5.4  Момент затяжки оросителей и насадок

8.5.4.1 При операционном контроле момента затяжки проверяется на каждом оросителе и насадке.

8.5.4.2 Средства контроля — динамометрический ключ

8.5.4.3 Соответствие момента затяжки контролируют при помощи динамометрического ключа.

8.6 Монтаж трубопроводной арматуры и оборудования.

8.6.1  Внешний вид арматуры и оборудования

8.6.1.1 При операционном контроле внешнего вида арматуры и оборудования проводят проверку каждого изделия.

8.6.1.2 Внешний вид арматуры и оборудования контролируют визуально.

8.6.2  Правильность подбора фланцев и прокладочных материалов

8.6.2.1 При операционном контроле проводят проверку правильности подбора фланцев и прокладочных материалов.

8.6.2.2 Правильность подбора фланцев и прокладочных материалов контролируют визуально.

8.6.3  Работоспособность оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры

8.6.3.1 При приемочном контроле работоспособности оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры проводят проверку всего оборудования и арматуры.

8.6.3.2 Работоспособность оборудования контролируют при непрерывной работе под нагрузкой в течение не менее 4 ч визуально по отсутствию течи, исправности пусковых устройств, муфт, соответствию параметров работающего оборудования паспортным данным.

8.6.3.3 Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры контролируют визуально, а также путем открытия и закрытия запорной арматуры при рабочем давлении воды в трубопроводах системы.

8.7 Монтаж насосов и компрессоров

8.7.1  Внешний вид насосов и компрессоров

8.7.1.1 При операционном контроле внешнего вида насосов и компрессоров проводят проверку каждого изделия.

8.7.1.2 Внешний вид насосов и компрессоров контролируют визуально.

8.7.2  Расстояние между насосами и до боковых стен помещения насосной

8.7.2.1 При операционном и приемочном контроле расстояния между насосами и до боковых стен помещения насосной производят проверку каждого насоса.

8.7.2.2 Средства контроля — рулетка измерительная металлическая

8.7.2.3 Соответствие расстояния между оросителями и насадками контролируют при помощи рулетки.

8.7.3  Обеспечение паспортных параметров работы насосов и компрессоров

8.7.3.1 При приемочном контроле насосов и компрессоров проводят индивидуальные испытания вхолостую и под нагрузкой.

8.8 Монтаж емкостей

8.8.1  Внешний вид емкостей

8.8.1.1 При операционном контроле внешнего вида емкостей проводят проверку каждого изделия.

8.8.1.2 Внешний вид емкостей контролируют визуально.

8.8.2  Размещение емкостей

8.8.2.1 При операционном контроле проводят проверку размещения емкостей на соответствие требованиям ТКП 45-2.02-138.

8.8.2.2 Креплений емкостей контролируют визуально.

8.8.3  Крепление емкостей

8.8.3.1 При операционном контроле креплений емкостей проводят проверку каждого крепления.

8.8.3.2 Креплений емкостей контролируют визуально.

8.8.4  Герметичность емкостей

8.8.4.1 При приемочном контроле проверяется герметичность емкостей.

8.8.4.2 Емкости должны быть испытаны в соответствии с требованиями ТНПА.

9 Монтаж систем противодымной защиты

9.1 Организация монтажа

9.1.1 При операционном контроле организация работ по монтажу осуществляется по показателям п.п.6.1-6.5.

9.1.2 Соответствие организации работ по монтажу требованиям ТНПА контролируют визуально.

9.2 Монтаж составных частей системы

9.2.1 Контролируемые показатели при монтаже составных частей системы определены в таб.4 СТБ 2020. Контроль осуществляется в соответствии с требованиями СТБ 2021.

9.3 Значения параметров системы

9.3.1 При приемочном контроле проверяются значения параметров системы согласно таблице 1 НПБ 23-2010.

9.3.2 Испытания проводятся согласно установленных методик аккредитованными лабораторими.

10 Требования к персоналу (организации), оборудованию и приборам, необходимым при выполнении работ

10.1 Требования к персоналу (организации).

10.1.1 Для оказания услуг по монтажу систем пожарной автоматики и противодымной защиты необходимо иметь работников (технических руководителей, специалистов и рабочих), прошедших обучение (повышение квалификации) с учетом профиля выполняемых работ.

При этом в штате должен быть инженерно-технический работник и не менее двух электромонтеров ОПС (для монтажа УП – дополнительно монтажник санитарно-технических систем и оборудования, электрогазосварщик, для монтажа ПДЗ - слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования). Допускается выполнение работ специалистами родственных профессий.

10.1.2 наименование профессий и должностей, квалификационные разряды, характеристики выполняемых работ, знания и образование работников должны соответствовать Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС).

10.1.3 работы по монтажу должны проводиться персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III.

10.2 Требования к инструменту и оборудованию (наличие в организации)

10.2.1 Для оказания услуг по монтажу систем пожарной автоматики и противодымной защиты в организации должно иметься следующее оборудование и приборы:

индикатор напряжения;

средства измерения параметров используемых электрических сетей (мультиметр, мегометр);

комплект рабочего и слесарного инструмента (отвертки, ключи и т.д.);

электропаяльник бытовой;

перфоратор (электродрель);

средства измерения геометрических параметров (рулетка измерительная металлическая);

оборудование для имитации тепла, пламени и дыма;

10.2.2 Дополнительно к перечисленному в пункте 10.2.1 для УП должно иметься следующее оборудование:

трубогиб;

сварочный аппарат (газо/эл. сварка);

измеритель давления (манометр);

динамометрический ключ (рожковый);

10.2.3. Дополнительно к перечисленному в пункте 10.2.1 оборудованию для оказания услуг по монтажу систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией должен иметься шумомер.

Библиография

[1] НПБ 23-2010 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний

[2] Правила устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР) (6-ое издание)

# Text boxes

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке